## Naslovnica
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a, Zagreb
OIB_28163265527
GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
LOKACIJA: | k.č. 2935, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2022-88
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | N/P
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 138/2022
BROJ PROJEKTA: | 216/2022
BROJ I NAZIV MAPE: | MAPA 1/1 TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA
OBNOVA ZGRADE 2, ZGRADA ZAVODA U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
Dean Čizmar, doc.dr.sc.,dipl.ing.građ.
SURADNICI: | Ivan Glavor, mag.ing.el.
Cvijeto Ruso, dipl.ing.stroj.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, siječanj 2023.

## Uvodne napomene
NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK
Dostavom ponude po ovom troškovniku smatra se da je ponuditelj upoznat sa svim okolnostima i specifičnostima kao i otežanim uvjetima koji mogu nastati prilikom izvođenja radova te je iste uzeo u obzir prilikom izrade ponude po ovom troškovniku.
Neovisno o ispravnosti samog opisa svake stavke troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije, prilikom davanja cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, ponuditelj treba uključiti u svaku pojedinu stavku odnosno ukupnu ponudu sav potreban rad i materijal kojim se osigurava u cijelosti izvođenje radova do pune funkcionalnosti predmetne građevine a sve sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je stavljena na raspolaganje od strane Naručitelja.
Ponuditelj treba prilikom ispunjavanja troškovnika i davanje ponude detaljno proučiti glavni projekt.
Ukoliko ponuditelj smatra da nešto nije jasno i/ili neispravno u projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku, tada je ponuditelj dužan kroz postupak javne nabave zatražiti pojašnjenje/dopunu/izmjenu. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je troškovnik ispravan i jasan te da na temelju iste može izvesti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti i uporabljivosti predmetne građevine.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo u postupku javne nabave do zaključenja ugovora.
Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupni predmet koji čini predmet nabave. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke opisane u troškovniku. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena, izražene u kunama, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena.
U troškovniku je predviđen poseban stupac, stupac pod nazivom „Jednakovrijednost“, u koji ponuditelj upisuje ponuđene jednakovrijedne tehničke specifikacije, radi usklađenosti troškovnika i/ili predmetne tehničke dokumentacije sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju kada ponuditelj za pojedinu stavku u stupcu JEDNAKOVRIJEDNO nudi jednakovrijedan proizvod, tada taj nuđeni proizvod odgovarajuće upisuje u tablicu uz navođenje kriterija jednoakovrijednosti te dokaza na temelju kojih će Naručitelj ocijeniti jednakovrijednost s traženim.
U svakoj stavci troškovnika i/ili projektno-tehničke dokumentacije gdje je navedena određena tehnička specifikacija i/ili norma smatra se da je ista popraćena sa izrazom „ili jednakovrijedno“ neovisno da li je izričito napisan izraz „jednakovrijedno“ u samoj stavci, a sve sukladno članku 209. i 210. Zakona o javnoj nabavi.
Jednakovrijednost se dokazuje dokumentacijom bilo kojim primjerenim sredstvom iz kojeg moraju biti vidljivo da su ispunjeni traženi kriteriji jednakovrijednosti.
Ako za vrijeme izvođenja radova ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno je priložiti za svaku odgovarajuću stavku troškovnika: - Tehničke karakteristike tog proizvoda iz kojih mora biti vidljivo sve potrebno kao dokaz da ponuđeni proizvod odgovara tehničkim karakteristikama koje su se tražile tom stavkom troškovnika; - Točan navod na koji se proizvod odnosi - Točan naziv troškovnika, naziv i broj stavke.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u troškovniku i/ili projektnoj dokumentaciji, ili normama jednakovrijednim onim navedenim u troškovničkoj stavci. Ako nije navedena niti jedna norma obavezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM…) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja od Naručitelja odnosno njegovog predstavnika. Svi radovi koji su predmet ove nabave moraju biti izvedeni sukladno nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, a sukladnost istih će se utvrđivati tijekom izvršenja ugovora uz prethodnu suglasnost projektanta. Svi materijali, proizvodi, poluproizvodi i oprema odnosno svi građevinski proizvodi prije ugradnje trebaju biti odobreni od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Izvođač/ponuditelj je dužan razraditi i izraditi sveukupnu projektnu dokumentaciju prije izvođenja radova a što obuhvaća izradu radioničke dokumentacije i detalja ugradnje, a koja je nužna za cjelokupno izvođenje radova a sve sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19). Radionička dokumentacija prije samog izvođenja radova treba biti odobrena od strane Naručitelja odnosno njegovog predstavnika.
Prije izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti prijedlog plana izvođenja radova stručnom nadzoru na odobrenje. Plan izvođenja radova mora sadržavati: A. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima iz Dodatka IV Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (koji određuje konkretan način ispunjavanja zahtjeva), a naročito o: - podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o postojećim instalacijama i uređajima te utjecajima okoliša gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za zaštitu na radu;
- određivanju granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje gradilišta); - određivanju i održavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu; - određivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nužnih izlaza s uputama za održavanje; - utvrđivanju mjesta, prostora i načina razmještaja i skladištenja materijala koji se ugrađuje; - određivanju mjesta i prostora za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala; - načinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta; - načinu označavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone); - načinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine, pare odnosno gdje može doći do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;
načinu uređenja (izvor, mjesta priključka), odabiru i razvodu energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih; - određivanju vrste i broja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje; - načinu zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu; - načinu zaštite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, šahtove, jame i slično; - načinu zaštite radnika pri rušenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovoga dijela; - određivanju vrste i načina izvođenja – postavljanja skela (projekti s nacrtima i statičkim proračunima); - mjerama zaštite od požara te opremi, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara na gradilištu; - načinu organiziranju pružanja prve pomoći na gradilištu; - načinu osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno.
B. Popis opasnih tvari C. Popis posebno opasnih poslova D. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opas¬nost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme E. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde F. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri čemu je potrebno definirati: - tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; - minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran način; - minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati; - potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja faze radova.
G. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu H. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje I. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika J. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište K. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu L. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
M. Pravila ponašanja na gradilištu N. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na radilištu O. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu P. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu Naručitelj je dužan imenovati koordinatora II zaštite na radu. Temeljem članka 77, stavak (2), točka (3) koordinator zaštite na radu na vrijeme građenja obavezan je izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Slijedom navedenog plan izvođenja radova treba biti izrađen u skladu sa dodatkom V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), te isti treba biti usklađen sa metodologijom/tehnologijom Izvođača koja je planirana za predmetno gradilište. Koordinator II je dužan plan izvođenja radova izrađen od strane Izvođača usvojiti i ovjeriti dok, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Naručitelj vrši prijavu gradilišta nadležnom tijelu.
1. | UVJETI IZGRADNJE
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže UKUPAN trošak za pojedine radove i dobave u stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, dakle UKLJUČIVO sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne gradilišne prijenose, prijevoze i transporte, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, kao i gradilišne ograde propisane visine, odnosno odvajanje pojedinih zona zahvata izvedbe radova zaštitnom gradilišnom ogradom, sa odgovarajućom privremenom signalizacijom i provođenjem svih sigurnosnih mjera po odredbama HTZ-a, uključivo i izvedbu svih rampi i mostova za prijevoz i transport materijala u fazi gradnje.
Posebnu pozornost treba obratiti na provođenje mjera zaštite na radu prilikom izvođenja zaštite građevinske jame, zemljanih radova i iskopa, a u jediničnu cijenu obvezno ukalkulirati i zaštitu iskopanih rovova, ukoliko im dubina prelazi jedan metar.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), zaštitu elemenata konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja i sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Jediničnim cijenama također potrebno obuhvatiti i sve pomoćne radove kao skupljanje rasutog materijala koji je nastao građenjem i održavanje čistoće gradilišta u toku izvođenja radova.
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrjebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN ili jednakovrijedno). Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti Naručitelja odnosno njegovog predstavnika s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi Naručitelja u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima, odnosno provođenjem ispitivanja od strane ovlaštenog tijela.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su propisima struke, odnosno prema odluci Naručitelja odnosno njegovog predstavnika i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve grupe radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Prilikom izvođenja radova, glavni izvoditelj dužan je osigurati pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra, osim ako njihovim ugovorom isto nije regulirano na drukčiji način.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika, odnosno sav materijal potreban za kompletno izvođenje pojedine od faza troškovničke stavke koja se izvodi, do potpunog završetka svih parametara tehničkog rješenja i funkcionalne gotovosti, uključivo i dobavu i isporuku atestne dokumentacije za svaki proizvod, odnosno gotovi element.
U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude, te će se u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati optimalna, obzirom na projektirano rješenje.
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima, odnosno specijalističkim podizvođačima raznih struka u smislu ovih općih uvjeta.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“, UZ PRETHODNO ADEKVATNO SORTIRANJE I ODVAJANJE SVOG VIŠKA MATERIJALA I AMBALAŽNOG OTPADA.
U fazi izvedbe potrebno je provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvodnju oborinske vode, a u završnim radovima, ukloniti zaštitnu ogradu, barake, sve privremene građevine za potrebe gradilišta i poravnati teren. Čišćenje se također vodi kontinuirano i svakodnevno, u toku kompletnog perioda izvođenja radova, uz posebnu napomenu kako se čišćenja provode u toku i nakon izvođenja svake od grupa radova, po principu „svaki izvođač“, odnosno „svaki specijalistički podizvođač čisti iza sebe“.
Također je potrebno provesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke i oštećenja koja su nastala tokom gradnje (ukoliko se radi o faznoj izvedbi ili zahvatu na djelu kuću), a ista se trebaju obaviti u garantnom roku.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, TE ZAVRŠNO ČIŠĆENJE I SORTIRANJE OTPADA UZ SAV POTREBAN VERTIKALNI I HORIZONTALNI TRANSPORT. SAV MATERIJAL U OKVIRU ZEMLJANIH ILI RADOVA ISKOPA ILI NASIPA, KAO I ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA I SL. JE OBRAČUNAT U POTPUNO SRASLOM - UGRAĐENOM STANJU; U OVISNOSTI O MODELU UGOVARANJA, NIJE MOGUĆE DODAVANJE OBRAČUNSKIH KOEFICIJENATA NA SAME KOLIČINE MATERIJALA, PRILIKOM OBRAČUNA ISTOG - SVE KOLIČINE SU U SRASLOM STANJU, A JEDINIČNOM CIJENOM TREBA SAGLEDATI OTEŽANE UVJETE, KOEFICIJENTA I SL., U ZAVISNOSTI O RAZREDU TLA, FAZNOSTI IZVOĐENJA I TEHNOLOŠKOJ SLOŽENOSTI IZVEDBE.
2. | MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva ukupna cijena ugrađenog materijala tj. dobavna cijena kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično (uključivo i pričvrsno-spojna sredstva i pribor). U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala, za potrebe kontrole, praćenja i analize kvalitete ugrađenog gradiva, bez naknadnih potraživanja za ispitivanja kvalitete.
3. | RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. U ovisnosti o tehnološkoj složenosti projekta i projektnoj dokumentaciji, kao i vlastitim tehnološkim mogućnostima, izvođač je u obavezi formirati jedinične cijene prema istima. Naknadne reklamacije i prigovori sa naslova povećanja veličine i kapaciteta strojeva (primjerice korištenje ili povećanje gradilišnog krana) ili same tipologije i metode transportnog sredstva nisu moguće. Ujedno u sve jedinične cijene treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova građevine i njenih elemenata od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, kao i trošak provođenja svih mjera u skladu sa važećim pravilnikom ZNR i u skladu sa mjerama ZOP.
4. | SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, odnosno svi elementi potrebni za nesmetanu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju putem iste. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
5. | OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, odnosno premazivanjem odgovarajućim sredstvima za smanjenje prionjivosti betona na površinu oplate u određenim temperaturnim uvjetima ili pri određenim estetsko-tehnološkim zahtjevima konstrukcije (vidljivi betoni primjerice), kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati, odnosno transportirati sa gradilišta, što je sastavni dio stavke.
6. | IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci iskazan način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu, odnosno odgovarajuće europske (EN) ili bilo koje druge zakonski valjane jednakovrijedne norme.
7. | ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja kuću uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, odnosno sve potrebne radnje i predradnje moraju biti uključene u jedinični cijenu.
Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Izvođač o svom trošku mora organizirati radove u otežanim uvjetima, shodno terminskom planu gradnje i isto je uključeno u jedinične cijene (primjerice grijanje agregata, dodatci protiv smrzavanja u betonu i sl.) U ljetnim uvjetima predviđeno je prekrivanje betoniranih dijelova građevine geotekstilom ili PE folijom.
8. | FAKTORI
Na jediničnu cijenu stavke mora biti zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač mora faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- | kompletnu režiju uključujući dizalice (kranove, temeljenje istih, kao i mogućnost postave i manipulacije istima), mostove, sitnu mehanizaciju i slično, u svemu prema shemi, odnosno planu organizacije gradilišta, terminskom planu i tehnološkim mogućnostima ponuditelja, a u skladu sa projektnom dokumentacijom i uvjetima "in situ", koje je nužno detaljno provjeriti prije davanja ponude; nije moguće naknadno povećanje troškova s aspekta neprimjene adekvatne tehnologije ili organizacije građenja /izvođenja radova,
- | gradilišne priključke vode i struje, odnosno izvedbu privremenog spoja na mrežu odvodnje, a u svemu prema shemi organizacije gradilišta, osim ako isto ne podrazumijeva kompletnu izvedbu novog priključka (primjerice, spajanje na postojeće priključke slavina, el. napajanja i sl.) moraju biti ukalkulirana u jedinične cijene pojedinih stavaka,
- | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada, uključujući troškove kranova, najma istog i sl., kompletno za trajenje vremena izvođenja radova,
- | nalaganje temelja prije iskopa,
- | obračun platforme, iskopa i temelja, kao i svih radova koji se odnose na pripremu, montažu, korištenje, najam, demontažu i odvoz za gradilišni kran (te po demontaži istog vraćanje svih pozicija u prvobitno stanje) koji mora biti uključen u jedinične cijene svih stavaka, u ovisnosti o zahtjevu projekta, kapacitetu izvođača, te organizaciji građenja,
- | troškove otezanog transporta, deponiranja materijala i rada ovisne o specifičnosti zahvata, koji se odnose na otežani pristup, manipulaciju građevinskom mehanizacijom i drugim transportnim sredstvima na koje direktno utječe specifičnost lokacije,
- | sva ispitivanja materijala, potrebna za tehnički pregled i/ili adekvatnu primopredaju radova,
- | ograde gradilišta, sa odgovarajućim ulaznim vratima, rampama i sl., odnosno odgovarajućim natpisnim i upozoravajućim pločama / tablama,
- | barake za smještaj i boravak radnika i nadstrešnice za privremeno deponiranje materijala,
- | troškove sanitarnih čvorova gradilišta,
- | troškove osiguranja gradilišta i čuvarske službe.
- | PRILIKOM DEFINIRANJA JEDINIČNIH CIJENA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O VIŠEKRATNOM IZVOĐENJU ODREĐENIH RADOVA, POSEBICE MJERA OSIGURANJA I ZAŠTITE, U SVEMU PREMA PROJEKTU UKLANJANJA I STVARNOJ SITUACIJI "IN SITU", TE SVIM ZAKONSKI PROPISANIM PRAVILNICIMA I MJERAMA
- | SVE RADOVE IZVODITI UZ STALNI STRUČNI NADZOR NARUČITELJA PRATI I NADLEŽNI KONZERVATORSKI NADZOR; PO POTREBI ANGAŽIRATI I RESTAURATORSKI NADZOR; PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE U OBAVEZI PROVESTI DETALJAN PREGLED DOKUMETACIJE, TE KOORDINACIJU SVIH SPOMENUTIH SUDIONIKA U GRADNJI UZ PREDOČENJE PROJEKTA I TERMINSKOG PLANA, KAO I KASNIJE U FAZI IZVOĐENJA - SVE RADOVE OBAVEZNO PROVODITI SA SLUŽBENIM PREDSTAVNIKOM NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG TIJELA
Sve navedeno vrijedi za obrtničke i instalaterske radove.

## GO_naslovnica
| GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
k.č. 2935, k.o. Centar
| INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Horvatovac 102a, Zagreb
| PROJEKT: | PROJEKT CJELOVITE OBNOVE
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GLAVNI PROJEKT OBNOVE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE ZA IZVOĐENJE U FAZAMA
RAZINA 3: POJAČANJE KONSTRUKCIJE
PREMA ZAKONU O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (NN 102/20, 10/21)
* | PRILIKOM DEFINIRANJA JEDINIČNIH CIJENA OBAVEZNO VODITI RAČUNA O VIŠEKRATNOM IZVOĐENJU ODREĐENIH RADOVA, U SVEMU PREMA PROJEKTU UKLANJANJA I STVARNOJ SITUACIJI "IN SITU"
* | SVE RADOVE RUŠENJA I KONSTRUKTIVNE OBNOVE IZVODITI UZ STALNI STRUČNI NADZOR NARUČITELJA I KONZERVATORSKI NADZOR GZZZSKP; PO POTREBI ANGAŽIRATI I RESTAURATORSKI NADZOR; PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE U OBAVEZI PROVESTI KOORDINACIJU SVIH SPOMENUTIH SUDIONIKA U GRADNJI UZ PREDOČENJE TERMINSKOG PLANA, KAO I KASNIJE U FAZI IZVOĐENJA - SVE RADOVE OBAVEZNO PROVODITI SA SLUŽBENIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP

## 0. NAPOMENE
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
POSEBNE NAPOMENE
1 | UVJETI IZGRADNJE
2 | MATERIJAL
3 | RAD
4 | SKELE
5 | OPLATA
6 | IZMJERE
7 | ZIMSKI I LJETNI RAD
8 | NAKNADNI RADOVI
9 | FAKTORI

## A.0. PRIP.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE
A.0. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA:
Investitor stavlja, sukladno projektnoj dokumentaciji i pravomoćnoj građevnoj dozvoli, glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima, čije uređenje izvođač provodi u svemu prema istom, odnosno prema stavkama u nastavku.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
Ovo se posebno odnosi na adekvatno obilježavanje i zaštitu iskopa, raznih denivelacija i rubova konstrukcije i ploča u fazi izvođenja radova, propadališta dizala, šahtova, revizijskih okana i sl., odnosno na održavanje i odgovarajuću signalizaciju svih privremenih transportnih i komunikacijskih pravaca gradilišta, kao i spoja na javno-prometnu površinu, u svemu prema dolje navedenim elaboratima, do tehničkog pregleda i primopredaje objekta investitoru.
Također svi djelatnici se moraju pridržavati svih gore navedenih mjera, uz zadovoljenje svih traženih mjera prema KOORDINATORU 2 u fazi izvođenja radova.
NAPOMENA: PRIPREMNE RADOVE U POTPUNOSTI KOORDINIRATI SA RADOVIMA RUŠENJA I DEMONTAŽE I U KORDINACIJI SA NADLEŽNIM PREDSTAVNIKOM GZZZSKP; SVE ZAŠTITE PROVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA) I SL.
1 | Odvajanje zoni zahvata izvođenja otvora - ZAŠTITA ELEMENATA INTERIJERA I OPREME.
Stavka obuhvaća zaštitu kompletno otvora uz vanjsku stolariju (po uklanjanju iste), te zaštitu podova stubišta i ograde stubišta (rukohvat, ograda, stolarija) od oštećenja prilikom izvođenja radova. Stavka uključuje sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu postojećih podnih obloga od mehaničkog oštećenja, od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, skela, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i opeke sa zidova.
Radovi uključuju i zaštitu električnih i plinskih instalacija, a posebice plinskoga brojila, razvodnog ormara struje i brojila potrošnje struje, ako postoje u zoni sanacijskih radova. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije.
Stolarija se štiti lijepljenjem DVOSTRUKOG SLOJA VALOVITOG KARTONA NA STAVKE NEPROVIDNIH VRATA, ODNOSNO DVOSTRUKOG REDA PVC PROZIRNE FOLIJE 0,1mm (ne folije za soboslikarsko ličilačke radove) po plohi vratnih /prozorskih krila i pripadnih dovratnika /doprozornika, na podkonstrukciji od letvi /štafli - u poziciji VANJSKIH OTVORA, ODNOSNO U SVEMU PREMA SPECIFIKACIJI.
Foliju i karton lijepiti UV stabilnom trakom.
Zaštita se izvodi kompletno na svim površinama u zoni izvođenja zahvata.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na zaštitu stubišta i pripadnih elemenata opreme interijera (nagazne ploče, rukohvati, podne obloge i stolarija), kao i unutarnja vrijedna i reprezentativna vanjska stolarija - kao podloga za izradu replike). Radove koordinirati u svemu sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža).
a | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE - PROZORSKI I OTVORI VRATA STUBIŠTA I HODNIKA | m2 | 155
b | DVOSTRUKI PLOJ PVC DEBELE TRANSPARENTE FOLIJE, SA MEĐUSLOJEM TRANSPORTNIH SPUŽVICA - ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA ZA SVE ELEMENTE INTERIJERA I EKSTERIJERA KOJI SE ZADRŽAVA PREMA IZVIDU "IN SITU" I ODREDBAMA SLUŽBENOG PREDSTAVNIKA GZZZSKP (RUKOHVATI I OGRADE) | m2 | 45
c | DVOSTRUKI SLOJ VALOVITOG KARTONA I DVOSTRUKI SLOJ PUNE PVC FOLIJE NA OSB PLOČI DEBLJINE 11mm - DOVRATNICI I DOPROZORNICI KOJI SE NE UKLANJAJU | m2 | 55
d | DVOSTRUKI PLOJ PVC FOLIJE, NA SLOJU GUSTOG TKANOG FILCA ZAŠTITA ELEMENATA OPREME PLINSKO BROJILO, RAZVODNI ORMAR STRUJE I BROJILA, RAZVODNI KOMUNIKACIJSKI ORMARI | m2 | 12.5
2 | Zaštita postojećih PODOVA.
Stavka uključuje izradu privremene podova interijera u svemu prema dogovoru sa nadležnom konzervatorskom službom. Stavka se izvodi prije početka izvođenja radova, a po iznošenju svih klupa i elemenata opreme interijera koji se privremeno uklanja, na način da se kompletna podna površina prekrije slojem gustog tkanog zaštitnog tekstila, preko kojeg se postavlja sloj utorenih OSB ploča min debljine 18mm, te sloj dvostrukog zaštitnog kartona, a završno se ugrađuje sloj DVOSTRUKE PVC folije, uz obavezno lijepljenje rubova UV stabilnom trakom uz završetke bočnih zidova.
U pozicijama nalijeganja papučica skele i kotača za pomične platforme i slično predvidjeti postavu dodatne daščane oplate, prije početka izvođenja radova.
| ZAŠTITA PODOVA | m2 | 398
3 | Detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka.
Stavka obuhvaća detektiranje nefunkcionalnih dimnjaka u suglasnosti s investitorima, čišćenje cijelog dimnjaka po visini, te čišćenje pete dimnjaka od čestica (ustajala garež, prašina i veći komadi).
Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po kom nefunkcionalnog dimnjaka, duljine do 11,00m'.
|  | komplet | 3
4 | Izgradnja privremenih puteva i prostora za odlaganje na gradilištu.
Izvedba prema Planu uređenja gradilišta. Izvedba privremenih puteva s habajućim (nosivim) slojem od šljunka, skinuti gornji sloj zemlje (predviđeno u posebnoj poziciji), izvedba donjeg stroja ceste od nabijenog kamenog materijala debljine 30cm, izvedba gornjeg uvaljanog stroja ceste od nabijenog sitnijeg kamenog materijala ili šljunka debljine 12-15cm.
U cijenu ulazi održavanje puteva i niveliranje gornjeg sloja na projektom predviđenu kotu podloge jer se slojevi privremenih puteva i prostora za odlaganje koriste kao šljunčana podloga za izvedbu prometnica.
|  | m2 | 150
5 | Dovođenje građevine u beznaponsko stanje i naknadno puštanje napona, po završetku izvedbe svih radova.
Izvesti otpajanje elektroenergetskog priključka prije početka rušenja. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika HEP-a.
Prilikom otpajanja predmetne građevine s javne mreže potrebno je obratiti pažnju na vodove koji od građevine Zavoda idu prema ostatku Botaničkog vrta: ostale zgrade i kompleks moraju za vrijeme trajanja radova biti regularno priključene na javnu mrežu!
Na svim priključcima struje, vode i plina nalaze se uređaji za dojavu stanja koje smije demontirati isključivo ovlaštena tvrtka Emasys, te je demontažu potrebno dogovoriti s Upravom Vrta.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Troškovi koordinacije sa Elektrom i javnom rasvjetom.
Stavka obuhvaća sve radove na privremenom izmještanju el.energetskog kabela, spoja građevine sa glavnim napojnim kabelom, kao i sav izmještaj svih instalacija i eventualne troškove izmještaja i/ili privremene demontaže elemenata spojeva na priključak struje i po potrebi javne rasvjete, uključivo i koordinaciju sa nadležnim distributivnim poduzećem.
Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu; stavka uključuje dovođenje građevine u beznaponsko stanje prije početka izvođenja radova, i naknadno dovođenje u stanje napona po završetku izvođenja svih radova.
Prilikom otpajanja predmetne građevine s javne mreže potrebno je obratiti pažnju na vodove koji od građevine Zavoda idu prema ostatku Botaničkog vrta: ostale zgrade i kompleks moraju za vrijeme trajanja radova biti regularno priključene na javnu mrežu!
Na svim priključcima struje, vode i plina nalaze se uređaji za dojavu stanja koje smije demontirati isključivo ovlaštena tvrtka Emasys, te je demontažu potrebno dogovoriti s Upravom Vrta.
Radove izvodi isključivo ovlašteni električar u koordinaciji sa HEP-om.
NAPOMENA: Prije demontaže obavezno provesti i očitanje brojila.
|  | komplet | 1
7 | Izvođenje prekida (umrtvljivanja /otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu.
Stavka podrazumijeva umrtvljenje priključaka (vodovod, telefon, kanalizacija i sl.) prije početka rušenja i iskopa. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika komunalnih poduzeća.
Izvođenje umrtvljenja priključaka koordinirati sa izradom gradilišnih priključaka i stavku izvoditi samo po potrebi i ukoliko ona osigurava rad svih sudionika na siguran način.
Po završetku radove, ponovna naknadna uspostava funkcionalnosti istih - u cijeni stavke.
Prilikom otpajanja predmetne građevine s javne mreže električne energije potrebno je obratiti pažnju na vodove koji od građevine Zavoda idu prema ostatku Botaničkog vrta: ostale zgrade i kompleks moraju za vrijeme trajanja radova biti regularno priključene na javnu mrežu!
Na svim priključcima struje, vode i plina nalaze se uređaji za dojavu stanja koje smije demontirati isključivo ovlaštena tvrtka Emasys, te je demontažu potrebno dogovoriti s Upravom Vrta.
| Obračun prema broju kompletnih priključaka na infrastrukturu. |  |  |  | 0
a | VODOVOD | komplet | 1 |  | 0
b | ODVODNJA | komplet | 1 |  | 0
d | SLABA STRUJA - TELEFON | komplet | 1 |  | 0
e | LABORATORIJSKI PLINOVI | komplet | 1 |  | 0
8 | Konzervatorsko-restauratorska istraživanja.
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata.
Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u žbuke 1. i 3.kata kao i sonde sa izradom šablona na vučenim profilacijama vijenaca (stropni vijenac prizemlja, podprozorski vijenac 1.kata, profilirani vijenac 3.kata, krovni vijenac), te reprezentativnih elemenata pročeljne plastike (prozorski pilastri i istake prozora, a posebno vijenci iznad prozora 1. i 2.kata), kao i uzorkovanje kazetirane žbuke 3.kata. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
Konzervatorska istraživanja žbuke i boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrada elemenata. Prema odredbama GZZZSKP-a otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, ertama prozora, oko vrata ulaza, te stolariji i bravariji.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
a | IZRADA SONDI | kom | 14
b | SONDIRANJE I IZVEDBA ŠABLONI VUČENIH PROFILACIJA - KROVNI VIJENAC | komplet | 8
c | SONDIRANJE I IZVEDBA ŠABLONI VUČENIH PROFILACIJA - PROZORSKI PILASTRI | komplet | 6
d | IZRADA IZVJEŠTAJA SA PRIPADNIM NACRTIMA | komplet | 1
9 | Uzimanje uzoraka - GRAĐEVINSKA ISPITIVANJA I PRIPADNI ISTRAŽNI RADOVI.
Stavkom obuhvaćeno uzimanje uzoraka žbuke kako bi se utvrdile stvarne debljine slojeva, stanje žbuke, prionjivost, debljina i zasićenost vlagom i solima, uz kategorizaciju soli.
Stavka se izvodi prije početka radova, kako bi se utvrdila stvarna poroznost i vodoupojnost zidova, te se u ovisnosti o istim parametrima provjerile stvarne količine i eventualna potreba ugradnje injekcijske smjese i materijala, o kojima ovisi kasnija primjena adekvatne tehnologije sanacije, a i količina materijala u slučaju primjene injektiranja na djelu ziđa.
Radovi se izvode prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža, kako bi se u potpunosti definirao opseg istih i kako bi se pravovremeno anulirala ikakva odstupanja u odnosu na projektirane parametre, odnosno zatečeno stanje na građevini.
| IZRADA SONDI ZA ISPITIVANJA ŽBUKE (DEBLJINE, POROZNOST, SOLI I ZASIĆENOST VLAGOM), UKUPNO ZA CCA 5,50m2 ŽBUKE - IZRADA SONDI 60/60cm | kom | 12
10 | Izrada projekta izvedenog stanja.
Stavka se izvodi po završetku svih radova, a obuhvaća detaljnu izmjeru, višekratni obilazak lokacije, te izradu detaljne fotodokumentacije, uključujući izradu nacrta specifičnih i bitnih pozicija sanacije, kao i evidentiranje pozicija na kojima će biti provedena eventualno dodatna konzervatorska istraživanja i radovi.
Projektom također obuhvatiti sve mjerodavne podatke iz laserskog i geodetskog snimanja, kako bi navedena bila u potpunosti evidentirana kroz zajedničke nacrte i projekt.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
| IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA | komplet | 1
11 | Izrada fotodokumentacijskog elaborata.
Stavka obuhvaća izradu fotodokumentacije svih površina s kojih se skidaju slojevi (zidovi i podovi) te praćenje procesa obnove, posebice u zonama koje su od veće povijesne vrijednosti, a koje određuje nadležni konzervatorski odjel.
Stavku izvodi ovlašteni projektant, odnosno tvrtka ovlaštena za rad na zaštićenom kulturnom dobru.
|  | komplet | 1
A.0. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO

## A.I. RUS.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.I. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA
NAPOMENA:
Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.
Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja.
U postupku rušenja – uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunost.
Također nastavno na prethodnu grupu radova, sav materijal nastao kao posljedica rušenja sortirati će se na parceli prema vrsti materijala.
Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.
Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.
Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.
Sve stavke podrazumijevaju odvoz i uklanjanje nakon rušenja i usitnjavanja na gradilištu, uključivo i transport kompletnog viška materijala na deponij udaljen do 25km od gradilišta, sa plaćanjem svih pristojbi za zbrinjavanje otpada. OBRAČUN KOLIČINA ISKLJUČIVO U SRASLOM STANJU - U OBRAČUNU GRAĐEVINSKE KNJIGE NIJE MOGUĆE DODAVATI KOEFICIJENTE RASTRESITOSTI NA RUŠENJU, ODVOZU, ZBRINJAVANJU I TRANSPORTU - RAZLIKA ZA FAKTOR MORA BITI ISKAZANA U OKVIRU JEDINIČNE CIJENE.
Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.
Faznost izvođenja radova rušenja i demontaže prilagoditi zahtjevima projekta konstrukcije, odnosno zahtjevima kampadnog podbetoniravanja temelja, te zahtjevima razupiranja konstrukcije u fazi izvođenja i sl.
NAPOMENA: SVA RUŠENJA I DEMONTAŽE IZVESTI NA NAČIN DA SE ZADRŽAVAJU U POTPUNOSTI STUBIŠTA I PRIPADAJUĆA OPREMA INTERIJERA (NAGAZNE PLOČE, RUKOHVATI, PODNE OBLOGE I STOLARIJA), FASADNA PLATNA SA SVIM PROFILACIJAMA, UNUTARNJA VRIJEDNA STOLARIJA (KAO PODLOGA ZA IZRADU REPLIKE) I VANJSKA STOLARIJA, UZ MAKSIMALNU ZAŠTITU ISTIH KOJA SE PROVODI U OKVIRU GRUPE PRIPREMNIH RADOVA OVOG TROŠKOVNIKA.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Uklanjanje elemenata unutarnje stolarije i bravarije građevine.
Stavka podrazumijeva sve potrebne radove za potpuno dovršenje rada demontaže unutarnjih vrata, uključivo i pripadne dovratnike, maske i sl., TE VANJSKA I UNUTARNJA KRILA NA DVODJELNOJ VANJSKOJ STOLARIJI. Obračun po komadu demontirane stolarije /elementa bravarije.
NAPOMENA: Posebnu pozornost obratiti na ADEKVATNO SKLADIŠTENJE I PRIVREMENO DEPONIRANJE DJELA POSTOJEĆE STOLARIJE IZ HODNIKA I ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA - KOJI SE U KASNIJOJ FAZI ZADRŽAVA I/ILI PREMA KOJEMU SE U KASNIJOJ FAZI IZRAĐUJE FAKSIMIL STOLARIJE ILI SE ISTA VRAĆA NA MJESTO UGRADNJE NAKON POPRAVKA. Skladištenje provesti u suhom prostoru sa konstantnom vlagom, a stolarija i svi pripadni elementi uklada, dovratnika, doprozornika, profilacija i sl. prije deponiranja moraju biti adekvatno pakirani u paropropusno - vodnonepropusnu foliju. Uključivo trošak deponiranja na deponiju izvođača, izuzev ukoliko se Ugovorom o izvođenju radova ne definira drugo mjesto deponiranja (deponij naručitelja). Predviđena udaljenost deponija udaljen do 25km od gradilišta. Deponiranje predvidjeti u vremenskom periodu trajanja radova od faze uklanjanja - do trenutka popravka i vraćanja nove faksimil stolarije ili popravljene stolarije na autentične pozicije po projektu. Prilikom potpune demontaže stavaka (uključivo pripadni doprozornik i dovratnik) voditi računa o adekvatnom osiguranju i podupiranju zidova u slučaju da je kod koje od stavaka doprozornik /dovratnik ujedno i nadvoj.
Postojeći obuhvatni i lažni dovratnici ostaju na gradilištu, odnosno privremeno se zaštićuju slojem dvostruke PVC folije i valovitog kartona i geotekstila. Dio istih kod kojih se mijenja smjer otvaranja vrata i sl. se demontira u potpunosti.
Stavkom obuhvatiti i izradu detaljne dokumentacije (pozicije stolarije), te prema istoj izvršiti pažljivu demontažu i kasniju montažu za svaku etažu zasebno, PREMA POZICIJI, ZAHVATU I NAČINU OBRADE.
Točne pozicije i broj stavaka koje se zadržavaju biti će definirane sa službenim predstavnikom GZZZSKP - prije početka izvođenja radova rušenja i demontaža). U KASNIJOJ FAZI PREDVIĐEN POPRAVAK I REKONSTRUKCIJA KOMPLETNE UNUTARNJE STOLARIJE I DOVRATNIKA - DOVRATNICI NA LICU MJESTA, A VRATNA I PROZORSKA KRILA SE IZRAĐUJU U POTUPUNOSTI NOVI; VANJSKA STOLARIJA KOMPLETNO IZRADA NOVIH KRILA I DOPROZORNIKA. Vrata i prozori koji imaju navedeno trajno uklanjanje se ne vraćaju na građevinu - dio koji je obuhvaćen uklanjanjem dogradnje (ostave).
Obračun po komadu, kompletno uklonjene, imobilizirane i deponirane stolarije.
UNUTARNJA STOLARIJA
PODRUM
u.1 | ST. 21. dim. 175/190cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
PRIZEMLJE
u.2 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 3
u.3 | ST. 3. dim. 130/250cm VRATA DVOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 2
u.4 | ST. 4. dim. 75/250cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
1.KAT
u.5 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 4
u.6 | ST. 3. dim. 130/250cm VRATA DVOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 4
2.KAT /POTKROVLJE
u.7 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 5
u.8 | ST. 6. dim. 80/250cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 2
u.9 | ST. 7. dim. 70/200+60cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I NADSVJETLOM | kom | 1
u.10 | ST. 8. dim. 75/230cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
VANJSKA STOLARIJA - SA UKLANJANJEM VANJSKE I UNUTARNJE KLUPICE
PRIZEMLJE
v.1 | ST. 1. dim.130/300cm DVOKRILNA DVODJELNA (VANJKSKA I UNUTARNJA KRILA) GLAVNA ULAZNA VRATA SA ODKLOPNO ZAOKRETNOM BRAVARSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.2 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 3
v.3 | ST. 11. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.4 | ST. 12. dim.150/230cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.5 | ST. 13. dim.100/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 2
1.KAT
v.6 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
v.7 | ST. 14. dim.190/120cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.8 | ST. 14.' dim.140/130cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.9 | ST. 15. dim.110/220cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
2.KAT
v.10 | ST. 16. dim.100/185cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
v.11 | ST. 17. dim.130/190cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.12 | ST. 18. dim.130/200cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.13 | ST. 19. dim.90/200cm JEDNOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.20 | ST. 19. dim.40/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
2 | Demontaža elemenata opreme - unutarnjih sanitarija, čajnih kuhinja, vindabona, sudopera, korita i sl.
Demontirati kompletno, uključivo prethodno zatvaranje pripadnih ventila (i ugradnju novih po potrebi), pražnjenje djela instalacije i pripadne opreme unutar zone zahvata i prilagodbu postojećeg razvoda, a sve nakon što se instalacije blindiraju.
Demontirati kompletno, pažljivo, bez nepotrebnog oštećivanja ili zamjene dijela instalacije koji se ne mijenja - odnosno koji ostaje isti.
Obračun po komadu uklonjenog elementa.
a | LAVABO /UMIVAONIK /SUDOPER | kom | 7
b | WC ŠKOLJKA SA PRIPADNOM DASKOM I VODOKOTLIĆEM ILI BIDE SA PRIPRADNOM OPREMOM | kom | 2
3 | Pažljiva demontaža rasvjetnih tijela i svih elemenata postojeće elektroinstalacije.
U stavku je potrebno uključiti rad, utovar, odvoz i gospodarenje otpadom.
Nakon pažljive demontaže sva demontirana rasvjetna tijela pregledava Investitor te zadržava sva ispravna rasvjetna tijela, a ostali se materijal zbrinjava kao otpad.
| UKUPNO DO 280kom RASVJETNIH TIJELA | kompl | 1 |  | 0
4 | Uklanjanje podgleda - GK obloge konstrukcije U PROSTORU TRIJEMA, ODNOSNO U DJELU PODGLEDA POTKROVLJA (2.KATA).
Stavka podrazumijeva uklanjanje obloge podgleda krovišta - kosina krovnih ploha, sa pripadnom podkonstrukcijom i toplinskom izolacijom.
Debljina izolacije do 20cm, gk obloga na pocinčanoj podkonstrukciji i djelomično podkonstrukciji od štafli /letvi.
Demontirati kompletno do konstrukcije krovišta, sa uklanjanjem svih slojeva i kompletne podkonstrukcije - sa slojem eventualne parne brane i sa svim završetcima rubnih lajsni, opšava otvora i ušteda i sl., do pune gotovosti - gotove ravnine nosivih elemenata glavne nosive konstrukcije krovišta.
a | BOČNI MANSARDNI ZIDOVI | m2 | 180
b | PODGLED POTKROVLJA (2.KATA) | m2 | 118
5 | Demontaža građevinske limarije na postojećoj građevini.
Pažljiva demontaža limenih opšava spoja krovišta i krovnog vijenca kao i svih spojeva i prijelaza (grebeni i podvlake uz dimnjake i krovne otvore) r.š. do 1.100,00mm, sa svim potrebnim transportima i odvozom sa gradilišta.
Stavkom obuhvatiti uklanjanje kompletnog limenog opšava postojećih opšava i žlijeba krovnog vijenca, nazidnih limova dimnjaka, opšava uvala i spojeva i sl.
Uključivo svi pripadni elementi, kao nosači, obujmice, kuke i sl.
Uključivo pripadne nosače, kao i kotliće i odvodne vertikale i nožišta istih.
Stavka uključuje kompletnu demontažu i odvoz na
Obračun po m', odnosno m2 uklonjene limarije.
a | PODVUČENI ŽLIJEBOVI - DIO Ø100mm; r.š. DO 900,00mm | m' | 50.5
b | UVALE, GREBENI I SL.; r.š. DO 1.200,00mm | m' | 35
c | PODVLAKA UPUŠTENOG ŽLIJEBA; r.š. DO 250,00mm | m' | 50.5
d | OPŠAVNI LIM MANSARDNIH PROZORA; r.š. do 1.200,00mm | m' | 55.7
e | RUBNI OKAPNI PROFILIRANI VIJENAC VERTIKALNOG SPOJA (ZAVRŠETAK MANSARDE I RAVNINE KROVIŠTA) | m' | 48.5
f | ODVODNE VERTIKALE Ø110mm SA PRIPADNIM LJEVANO-ŽELJEZNIM NOŽIŠTEM I LABUĐIM VRATOM I KOTLIĆEM ZA UKUPNO 3kom - UKUPNA DEMONTAŽA cca. 26,30m' ŽLIJEBOVA | komplet | 1
6 | Demontaža instalacijskih uređaja na krovu i fasadnim pročeljnim zidovima - pažljiva demontaža, skidanje i zaštita gromobrana i svih elemenata elektro instalacija.
Stavka obuhvaća privremeni izmještaj svih instalacija koje smetaju u fazi izvođenja radova.
Stavkom obuhvaćena demontaža instalacijskih uređaja na krovu - krovu - televizijske i satelitske antene, gromobran; sa svim pripadajućim električnim kablovima.
Postojeće priključke štititi do ponovne ugradnje.
Po izvedbi privremenog krovišta, trake uzemljenja se spajaju na novu poziciju krovišta, te se iste podlažu hidro izolacijskom folijom i betonskim nosačima gromobranskih traka (ukupno do 6kom/traki).
Stavke izvodi isključivo ovlašteni elektroinstalater /IZVOĐAČ TERMOTEHNIČKIH I INSTALACIJA KLIME.
Mjesto ponovne postave instalacijskih uređaja mora odobriti predstavnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Obračun po kompletu.
a | DEMONTAŽA I IZMJEŠTAJ GROMOBRANSKE TRAKE (VERTIKALE UKUPNE DULJINE 40m' I HORIZONTALNI RAZVOD U DULJINI 80m'), UKLJUČIVO I PRIVREMENO PREMOŠTAVANJE U FAZI IZVOĐENJA RADOVA I SPAJANJE U KOORDINACIJI SA IZVOĐENJEM POSTAVE I UZEMLJENJA SKELE, KAO I NAKNADNO VRAĆANJE GROMOBRANSKIH TRAKA I SPOJNICA NA ISTU LOKACIJU | komplet | 1
b | TV ANTENE SA UKUPNO DO 90,00m' KOAKSIJALNOG KABELA U PRIPADNIM TERMOPLASTIČNIM POŽARNO OTPORNIM CIJEVIMA | komplet | 1
c | ELEKTRIČNI KABLOVI (ZA cca. 150,00m') RAZVODA | komplet | 1
d | PRIVREMENA DEMONTAŽA I ODPSJANJE SPOJA UZEMLJENJA METALNIH MASA (VANJSKI BRAVASKI ELEMENTI, UZEMLJENJE METALNIH MASA, METALNI ELEMENTI I SL.) | komplet | 2
e | DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA - MULTISPLIT UREĐAJA SA DEMONTAŽOM VANJSKIH I UNUTARNJIH JEDINICA, TE TLAČENJEM INSTALACIJE I ZBRIVNJAVANJEM PLINA - PROJEKTOM SE U KASNIJOJ FAZI PREDVIĐA IZRADA NOVOG SUSTAVA, ČIJA JE IZVEDBA PREDMETOM TROŠKOVNIKA RADOVA STROJARSKIH INSTLACIJA | komplet | 4
7 | Skidanje i uklanjanje postojećeg krovišta, uključivo završnog pokrova građevine, letvi i štafili i dijela građe i elemenata drvenog krovišta.
Završni pokrov biber crijep, dvostruko polaganje, odnosno falcani lim na krovištu trijema, stavka uključuje uklanjanje kompletno završnog pokrova, uključivo i uklanjanje postojećih letva i kontra-letva, te daščane oplate krovišta.
Po uklanjanju pokrova i limarije, pristupa se uklanjanju podkonstrukcije od dasaka, složene drvene podkonstrukcije krovišta. Uklanjanje gk zidova i pregrada i podgleda krovišta predmetom je zasebne stavke koja se izvodi prije uklanjanja krovišta.
Skidanje postojećeg pokrova od biber crijepa s četverostrešnog kosog krova, nagiba 36°. Skida se pokrov s cijele površine krova. U cijenu uključen sav rad, materijal i transport potreban za dovršenje stavke, te transport uklonjenog crijepa na gradilišni deponij i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne tlocrtne projekcije površine krova.
Uključivo uklanjanje svih elemenata konstrukcije - škara, visulja, pripadnih kosnika, nazidnica, vjenčanica i veznih greda i razupora, kompletno do nivoa podne konstrukcije potkrovlja, ISKLJUČIVO U POZICIJAMA VELIKIH OŠTEĆENJA - PO UKLANJANJU SLOJEVA KROVA - točan broj utvrđuje se na licu mjesta, a demontažu i kontrolu isključivo provesti prema uputama statičara.
Drvene krovne grede (rog) od suhe jelovine klase C24 (prosječne dimenzije 12/14 cm).
NAPOMENA: Posebnu pažnju obratiti na demontažu krovne konstrukcije postojeće nazidnice i drvenog grednika u poziciji nalijeganja nazidnice uz vanjski krovni vijenac.
Demontažu provesti pažljivo (ručno, uz upotrebu ručnog alata i krana u segmentima).
U cijenu uključeni sav rad, materijal i transport, uključivo sva potrebna podupiranja i provođenje svih mjera ZNR.
a | UKLANJANJE POKROVA, LETVI I PRIPADNIH KONTRA LETVI (CRIJEP) - DIO U ZONI MANSARDI | m2 | 140 |  | 0
b | UKLANJANJE POKROVA, LETVI I PRIPADNIH KONTRA LETVI - DIO ČETVEROSTREŠNI KROV UZ SPOJ SA LIMENIM OPŠAVOM MANSARDE | m2 | 50.3 |  | 0
c | UKLANJANJE SLJEMENJACI | m' | 18.5 |  | 0
d | UKLANJANJE LETVI - DIO U ZONI MANSARDI | m2 | 140 |  | 0
e | UKLANJANJE DIO KONSTSTRUKCIJE ROGOVA I PODROŽNICA I VIDLJIVO OŠTEĆENIH DJELOVA KONSTRUKCIJE | m3 | 4.5 |  | 0
8 | Izrada šliceva i prodora unutar unutarnjih zidova za prolaz instalacija i razne montaže.
Izrada bočnih šliceva paralelnim zarezivanjem dva reza međuširine 5-10cm, odnosno prodora radijalnim krunskim bušećim priborom širine prodora do Ø120mm.
Nakon zarezivanja kompletna obloga se odštemava i odvaja od nosive konstrukcije zida, i po potrebi lagano ručno uštemava do dubine maksimalno 8cm, mjereći od ruba zida u kojem se izvodi instalacija.
Obračun po m' izvedenog reza (sa obostranim urezivanjem), uključivo i odštemavanje međuispune, sve za potrebe izvedbe novih instalacija (razvod struje, ozvučenja i sl.).
Stavka obuhvaća mehaničko uklanjanje sloja završne žbuke kompletno do nosivog sloja postojeće žbuke, odnosno kompletno do nosive zidne osnove.
a | UKUPNA DULJINA BOČNIH ŠLICEVA 180m' - ZA POLAGANJE CIJEVI RAZNIH INSTALACIJA | m2 | 4.5
b | ZIDOVI ŠIRINE DO 80cm - IZRADA PRODORA DO Ø50mm | kom | 10
9 | Bušenje otvora širine 2,5cm u postojećim pregradnim zidovima od opeke debljine 10cm na spoju sa stropom u svrhu provlačenja čeličnih traka.
Rupe duljine 75cm za međusobno spajanje OSB ploča. Rupe se buše na međusobnom razmaku od 1,00m, te se kroz njih provlače čelične trake ukupne duljine 75cm tako da sa svake strane zida duljina trake bude 30 cm te se trake pričvršćuju za OSB ploče vijcima. Spoj se izvodi s 4 vijka za drvo M8.
Prilikom bušenja potrebno je poduzeti sve mjere zaštite od zarušavanja zidova, instalacija i opreme.
U jediničnu cijenu uključena zaštita/podupiranje/stabilizacija sa svim potrebnim radom, materijalom i pričvrsnim sredstvima.
Obračun po komadu.
|  | kom | 14
10 | Rušenje unutarnjih ZIDANIH ZIDOVA (PREGRADE I ISPUNE).
Zidove ukloniti u potpunosti, sve do nosive podne/stropne ploče. Zidovi širine do 15cm.
Visina zidova do 295cm.
Uključivo sondiranje radi utvrđivanja točne pozicije nosivog stupa u konstrukciji zida prizemlja (iza pozicije ugradnog ormara).
Zidove rušiti / ukloniti prema projektu i detaljima projektanta odnosno građevinsko-statičkom proračunu. Uključivo i privremeno podupiranje konstrukcije prije uklanjanja zidova i ojačanje otvora čeličnom pločama prije početka zarezivanja i izrade otvora, kao i izradu strojnih rezova dijamantnim krunskim priborom sa vlaženjem i sidrenjem reznog pribora i bušeće garniture, prije početka samog izvođenja radova
Pregradni zidovi debljine do 15cm, obostrano žbukani i bojani ili sa slojem lijepljene keramike, kompletno sa svim završnim slojevima i oblogama.
Stavkom obuhvatiti rušenje zidova, zajedno sa uklanjanjem eventualnih cijevi i kablova elektro instalacija, kao i instalacija klime, odnosno grijanja.
Obračun po m2.
U cijenu uključiti ručni transport i utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij.
| UKLANJANJI PREGRADNI ZIDOVI - UKLANJANJE POZICIJA KOJI PO OBIJANJU ŽBUKE NISU STABILNI | m2 | 12.5
11 | Ručno otucanje žbuke sa unutarnjih zidova i svodova PRIZEMLJA I KATA debljine 3-6cm - ravne plohe i pukotine.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, odstranjivanje raspucalih i olabavljenih dijelova kamena/cigle i morta. Stavka obuhvaća i čišćenje podloge i fuga čeličnim četkama od svih ostataka žbuke, prašine, cementne skramice, ulja, masnoća, nepoznatih tvari, hrđe. Dubina čišćenja fuga u ziđu od cigli do 3cm. U cijenu uključiti čišćenje sljubnica između cigli min 3 cm i pranje cijele površine s vodom dok se ne dobije čista, čvrsta i kompaktna - zdrava podloga.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine.
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
a | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA | m2 | 370
1.KAT
c | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA | m2 | 105
12 | Uklanjanje žbuke i daščane konstrukcije stropova.
Žbuka se uklanja do oplate od dasaka - uključivo donji red dasaka, trstike i eventualnog rabitz pletiva i mreže, kompletno kao priprema za kasnije polaganje OSB ploča. U poziciji podgleda stubišta koje se zadržava predviđeno uklanjanje završnog naliča i tankoslojne žbuke, te žbuke do temeljne žbuke, u područjima oštećenja kompletno do tetiva.
Strojno ili ručno obijanje žbuke, čišćenje od prašine, te uklanjanje daščane obloge.
Postupak se mora izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga. Navedene metode samo su općeniti prikaz pravilnog i odgovarajućeg postupka kojeg treba slijediti kod pripreme podloge.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine.
a | RAVNA ŽBUKA NA STROPNOJ DAŠČANOJ KONSTRUKCIJI - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE U ZONI IZVOĐENJA ZAHVATA, SA SLOJEM DASAKA - STROP PRIZEMLJA | m2 | 132.8
b | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE SA POZICIJA PODGLEDA - STROP 1.KATA | m2 | 115
c | RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE SA POZICIJA PODGLEDA - STROP 2.KATA | m2 | 116.6
13 | Uklanjanje lozice obrasle po sjevernoj, istočnoj i zapadnoj fasadi.
Pažljivo uklanjanje lozice, svih grana i korijenja iz svih slojeva fasade. Paziti da se ne oštete zidovi prilikom uklanjanja.
| Obračun po m2 fasade. | m2 | 137
14 | Uklanjanje vanjskih i unutarnjih zidova zidane ispune mansarde.
Uklanjanje zidane ispune drvene krovne konstrukcije u mansardnom dijelu krovišta i pregradnih zidova potkrovlja.
Zidovi zidani punom opekom debljine do 15cm. Stavka uključuje sav potreban rad i transport, te zbrinjavanje i odvoz šute na deponij.
| Obračun po m2 uklonjene zidane ispune - ispuna zidova mansarde. | m2 | 335
15 | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 8-12cm - RAVNE PLOHE.
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone od pocinčanog lima debljine 0,7mm, točno rezanog po profilu i pričvršćenog za daščanu stijenu tako da je lim isturen od daske za 0,5cm. Za svaki profil u kasnijoj fazi je potrebno izraditi dvije šablone, posebno za grubu i finu žbuku.
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine, bez ikakvih dodataka i za 1 komplet šablona za grubu i finu žbuku:
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE
a | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA KAZETIRANA ŽBUKA PRIZEMLJA - SOKLENI DIO d=8-12cm (PROČELJA ISTOK I ZAPAD) | m2 | 42.7
b | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 415
16 | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 12-18cm - VIJENCI I PROFILACIJE PROČELJA VEĆE DEBLJINE (izuzev krovnog vijenca vijenaca pročelja).
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone (od vodootporne špere).
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Obračun po m' duljine vijenca opisane razvijene širine vijenca sa dodatkom na poziciji promjene vučenog profila sa ravnine okomite na ravninu pročelja u ravninu paralelnu sa ravninom pročelje, uključivo i 1 komplet šablona za grubu i finu žbuku. Promjena smjera geometrija prozorskih okvira u horizontalnom rasteru, spoj pod 90°, uračunata u cijeni stavke.
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
JUŽNO PROČELJE
a | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 103/219cm | m' | 18.32
b | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE 1.KATA PRIZEMLJA; R.Š. 32,38cm; L=1,47m'/kom | m' | 4.5
ISTOČNO PROČELJE
c | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
e | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
f | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA 1.KATA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
ZAPADNO - ULAZNO PROČELJE
g | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 106/160cm | m' | 8.6
h | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,55m'/kom | m' | 3.1
i | PROFILIRANI VRATNI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 40-47cm; VRATA DIMENZIJA DO 140/295cm | m' | 7.3
j | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA VRATA; R.Š.45cm | m' | 7.3
k | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 115/180cm | m' | 14.25
l | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,48m'/kom | m' | 4.45
17 | Ručno obijanje profilirane trošne žbuke vijenaca - KROVNI VIJENAC.
Prije otucanja žbuke potrebno je izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone (od vodootporne špere).
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Ako se prilikom skidanja žbuke na vijencima naiđe na montažnu podkonstrukciju, drvenu ili metalnu, potrebno je provjeriti da li je zdrava prije njenog ponovnog zatvaranja. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
NAPOMENA: Broj obrata (u komadu) izražen radi lakšeg formiranja cijene, obzirom na broj radnih koraka i kasniju složenost izvedbe.
| PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU KROVIŠTA ZGRADE -100% OBIJANJE, UKUPNA R.Š. 119cm (PRESJEK dim. DO 42/45cm); UKUPNA DUŽINA DO 53,10m', UKLJUČIVO I OBRATNE ELEMENTE NA UGLOVIMA (UKUPNO 4kom) | m' | 47.8
18 | Izrada šablona za izvedbu vučenih profilacija.
Šablone izraditi za sve vučene profilacije, a konačan izgled (geometriju, kao i razliku u debljini u odnosu na konačnu ravninu žbuke odobriti će predstavnik GZZZSKIP).
Postupak uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne forme, te uzimanje uzoraka na očišćenim i retuširanim izvornim dijelovima - uključivo i izradu pripadnih šablona.
Obračun po KOMPLETU ŠABLONE ZA GRUBU I FINU ŽBUKU, BEZ OBZIRA NA BROJ POMOĆNIH ŠABLONA ZBOG DULJINE PROFILACIJE, PREVALJIVANJA ILI IZRADE POSEBNE ŠABLONE ZA GRUBU ŽBUKU.
NAPOMENA: Pojedine profilacije zbog iznimno velike oštećenosti zahtijevaju složenu rekonstrukciju do pune forme profila, tj. značajniju doradu postojećeg stanja, što predstavlja zahtjevniji rad, jer podrazumijeva i izradu dodatnih skica, konzultacije s restauratorom te nadležnim konzervatorskim nadzorom
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
ISTOČNO PROČELJE
JUŽNO PROČELJE
a | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 103/219cm | komplet | 9
b | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE 1.KATA; R.Š. 32,38cm; L=1,47m'/kom | komplet | 3
ISTOČNO PROČELJE
c | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | komplet | 9
d | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | komplet | 9
e | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | komplet | 3
f | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA 1.KATA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | komplet | 3
ZAPADNO - ULAZNO PROČELJE
g | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 106/160cm | komplet | 6
h | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,55m'/kom | komplet | 2
i | PROFILIRANI VRATNI PILASTRI PRIZEMLJA; R.Š. 40-47cm; VRATA DIMENZIJA DO 140/295cm | komplet | 3
k | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 115/180cm | komplet | 9
l | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,48m'/kom | komplet | 3
19 | Ručno obijanje cementnih dijelova.
Ručno obijanje svih intervencija i popravaka od cementne žbuke debljine cca 10cm, u pojasu iznad sokla visine do 30cm, do postojećeg zdravog grubog sloja žbuke ili zida.
Uključivo čišćenje zida od ostataka morta sa žičanim četkama, te čišćenjem reški u dubinu 2cm sa skobama te pranje zidova od ostataka nečistoća visokotlačnim čistačem pod tlakom do 300bara.
Obračun po m2 stvarne obijene površine.
a | RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE - PROČELJA | m2 | 12.5
b | RUČNO OBIJANJE CEMENTNE ŽBUKE - UNUTARNJE PROSTORIJE | m2 | 9.5
20 | Čišćenje gradilišta i priprema za primopredaju.
Stavkom obuhvatiti sav višak materijala iz svih grupa radova (posebno nakon radova rušenja i demontaže), odnosno nakon izvedenih završnih radova, koji nije u potpunosti uklonjen, sa ručnim i strojnim transportom, te utovarom na kamion, odnosno razne radničke pripomoći i sl.
Vlastiti preostali materijal, kao i materijal od rušenja, odnosno od odpakiravanja elemenata opreme i sl. svaki izvođač treba besplatno ukloniti, izuzev drugačije reguliranog dogovora sa glavnim izvođačem. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje rudnih otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima i potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja nadležnih tijela.
Otpad u smislu nr. 4.1.12 DIN 18 299 ili jednakovrijedno ___________________, s područja nalogodavca sastoji se od materijala koji su prije izvođenja građevinskih radova bili fizički povezani s građevinom ili građevinskim uređenjima. Izmjera prema rasutoj masi.
Višekratno čišćenje gradilišta nije moguće obračunavati u više ciklusa, budući da se glavni izvođač u obvezi koordinirati čišćenje i odvoz viška materijala, nakon svake od faza radova po principu "svatko čisti iza sebe".
Fino završno čišćenje gl.izvoditelja obuhvaća:
- | cjelokupno čišćenje prozora (obostrano prozorska krila i stakla, doprozornik, prozorska klupčica i roleta)
- | cjelokupno čišćenje unutarnje stolarije (vrata i dovratnika)
- | cjelokupno čišćenje svih podnih površina (keramike)
- | cjelokupno čišćenje sanitarnih prostorija (svih zidnih obloga od keramike, armature, sanitarne opreme, bojlera, te vidljivih cijevi)
- | čišćenje zidnih obloga od keramike
- | čišćenje svih vidljivih cijevi i armature, prekidača i utičnica
- | čišćenje vanjske fasade sa svim elementima,
- | čišćenje ugradnih dijelova kao vrata, prolaze, rolo-rešetke, plastična ovješena vrata, rešetke, sekcijska vrata, pretovarni most, zahodne uređaje,
- | odstranjivanje brizgova žbuke i boje, kao i grube nečistoće, u datom slučaju popravljanje naliča,
- | te skidanje svih zaštitnih folija.
Investitor i nadzorna služba imaju pravo zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju odvezenog otpada.
U cijenu uključiti i strojni utovar, te potpuno otklanjanje viška materijala i odvoz na deponij udaljen do 20km od gradilišta, uključivo i plaćanje svih zakonskih pristojbi.
a | VIŠEKRATNO GRUBO ČIŠĆENJE KOMPLETNE ZONE IZVOĐENJA RADOVA (381m2) I ODRŽAVANJE ČISTOĆE DJELA PARCELE I SUSJEDNIH OBJEKTA (150m2) U FAZI IZVOĐENJA RADOVA | komplet | 1
b | UKUPNO ZAVRŠNO ČIŠĆENJE KOMPLETNOG OBJEKTA - PRIPREMA ZA PRIMOPREDAJU / TEHNIČKI PREGLED (KOMPLETNO PODRUM I PRIZEMLJE), UKLJUČIVO PRANJE SVIH STAVAKA I SL. | komplet | 1
A.I. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO

## A.II. ZEM.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.II. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA:
Prije izrade ponude izvođač je dužan provjeriti sastav tla iskopom probnih sondi i nasumičnom provjerom površinskog iskopa (vađenje sondi tla), kako bi potvrdio kategorizaciju tla iskazanu u troškovniku, odnosno iskazanu unutar geomehaničkog elaborata.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inženjera.
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Ako se ukaže potreba na miniranje djela terena, izvoditelj je prije ugovaranja i davanja konačne ponude, odnosno prije početka radova dužan upozoriti investitora i projektanta na isto.
Materijal koji se dobije prilikom izvedbe radova vlasništvo je naručioca, dok su eventualni nalazi povijesne vrijednosti društveno vlasništvo.
Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Također se prilikom iskopa i odvoza materijala moraju poštivati i propisi za zbrinjavanje rudnih bogatstava, definirani Zakonom o rudarstvu. Dakle zbrinjavanje rudnih otpada, obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima i potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja nadležnih tijela.
Ručne i strojne iskope dijelimo obzirom na tlocrtnu iskopinu:
- | na široke iskope, odnosno iskope tlocrtne površine veće 16 m2,
- | na trakaste iskope,
- | na pojedinačne iskope, odnosno iskope tlocrtne površine manje od 16m2.
Površinski iskopi su svi iskopi do dubine 30cm.
Prilikom prijema radova na izvedbu potrebno je izvršiti i prijem obilježenih geodetskih oznaka. Svako kasnije obnavljanje tih oznaka vrši izvođač radova.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti, te ukoliko nije isto ustanoviti stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni ing. i rukovatelj gradilišta.
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom klase C8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Koeficijent rastresitosti i drugi koeficijenti uključeni u cijenu. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz zemlje uključuje transport na gradsku planirku. Količine šljunka prema količinama u nabitom stanju, a prilikom iskopa potrebno voditi računa o eksploataciji materijala u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Široki iskop vršiti uz obavezan stručni nadzor geomehaničara i proračun stabilnosti kosina temeljnog iskopa i upisanog u dnevnik ukoliko se pojavi podzemna voda priznaje se naknada za otežan rad i crpljenje vode osim oborinske vode.
Ukoliko u raspisu nije drugačije predviđeno, važi u nadopuni propisima DIN:
OBRAČUN:
Jediničnim cijenama je obuhvaćen trošak:
- | poteškoće zbog mokrog iskopanog materijala,
- | poteškoće, koje su uvjetovane godišnjim dobom ili nepovoljnim vremenom i s kojima se normalno mora računati,
- | uklanjanje normalnih padalina,
- | mjere zaštite od normalnih padalina,
- | prebacivanje strojeva i uređaja na području gradilišta, ukoliko za to nije zadužen nalogodavac,
- | osiguranje prometa i tekuće čišćenje korištenih javnih ulica i puteva, ukoliko su prouzročene zemljanim radovima i ukoliko se izričito ne radi o radovima vezanim uz PZ radove,
- | zaštita od prašine pri transportima,
- | međuskladištenje na zahtjev Izvođača.
Jediničnim troškovima nije obuhvaćen trošak:
- | radova držanja vode, ukoliko se ne radi o uklanjanju padalina,
- | vrijeme zastoja pri prekidu zbog pronalaženja zaostalih streljiva i povijesno značajnih iskapanja.
DRENAŽA - OPHOD UZ GRAĐEVINU
1 | Uklanjanje postojećeg opločenja uz građevinu.
Stavka podrazumijeva uklanjanje postojećeg dotrajalog opločenja debljine do 8cm, sa slojem postojećeg tamponskog sloja (rizle), te svih nosivih slojeva u ukupnoj debljini do 25cm (dio tamponskog sloja).
Ukloniti kompletno, te kompletnu plohu poravnati strojno, na način da podloga bude u potpunosti ravna i spremna za izvođenje daljnjih slojeva.
Obračun po m2 ugrađenog materijala, odnosno po m3 tamponskog sloja.
a | POSTOJEĆE OPLOČENJE I BETONIRANE POVRŠINE d=10cm | m2 | 12.5
b | TAMPONSKI SLOJ d=25cm | m3 | 18.75
c | IZRADA STROJNOG REZA U PODNOJ BETONSKOJ POVRŠINIO | m' | 12.05
2 | Strojni iskop materijala C klase za potrebe izrade izolacije temelja i izvedbe drenažnog sustava uz temelje.
Stavka podrazumijeva izradu iskopa (70% strojni - 30% ručni iskop) u zemljanom materijalu do dubine temeljenja objekta cca 0,80m' u širini od 0,40m' na dnu rova.
U cijenu stavke uključen odvoz viška iskopanog materijala na deponij.
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
|  | m3 | 42
3 | Izrada betonske podloge za vođenje drenažnih cijevi.
Betonsku podlogu širine 30cm-50cm debljine u sredini 10cm i debljine na krajevima 15cm izvesti sa betonom C20/25. Podlogu izvesti u uzdužnom padu od 2%.
Prije izvedbe betonske podloge potrebno je provesti grubo i fino planiranje rova. Uključen sav potreban rad i materijal za izvršenje stavke.
Obračun se vrši po m2 izvedenih radova.
|  | m2 | 24
4 | Dobava i montaža drenažnih cijevi DN110mm kao Raudrill ili jednakovrijedno ___________________,.
Cijevi polagati na betonsku posteljicu. Cijevi se polažu u projektiranom padu od 2% na prethodno pripremljenu podlogu od mršavog betona. U stavku je uključen sav potreban rad, te spojni i montažni materijal. Cijevi u visini sloja od 40cm iznad tjemena zatrpati batudom. Nasutu batudu zaštititi geotekstilom.
Obračun po m' izvedene drenaže.
| PERFORIRANA DRENAŽNA CIJEV TUNELSKOG PRESJEKA SA RUPAMA RAUDRILL DN110mm ili jednakovrijedno ___________________ , I TIPSKIM SPOJNIM EL. NA SPOJEVIMA I KUTNIM PRIJELAZIMA | m' | 65
5 | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila od 200g/m2 za oblaganje drenažnih cijevi.
U cijenu stavke uključen sav potrebni rad i materijal.
Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 12
6 | Ugradnja odvodnih cijevi i revizionih šahtova.
Stavkom obuhvaćena ugradnja PVC odvodnih cijevi ø180mm, kao i 6 revizionih šahtova sastavljenih od betonske cijev ø50cm, postavljenih na betonskoj podlozi debljine 15cm, dubine od 235-250cm. Uključivo i kanalske rešetke u gornjem djelu šahte dim.400/400mm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
a | PVC ODVODNA CIJEV Ø180mm | m' | 65
b | SLIVNICI 60/200cm | kom | 8
7 | Dobava i ugradnja šljunka - filtra drenaže za zasip drenažnog rova.
Stavkom obuhvaćena ugradnja riječnog, šljunčanog, pranog materijala (granulacije 8-16-32mm) u prostor drenažnog rova ukupne debljine do 40cm. Sloj nije potrebno zbijati, već izvesti samo poravnavanje nakon istovara.
Prije ugradnje materijala filtarskog sloja potrebno postaviti geotekstil, te ga završno preklopiti kao zaštitu filtarskog materijala. Geotekstila folija vodootporna, difuzijski otvorena, min. 300gr/m2, postaviti kao ''omot'' filtarskog materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
a | FILTARSKI MATERIJAL | m3 | 24
b | GEOTEKSTIL | m2 | 146
c | ČEPASTA GUTTA-BETTA ZAŠTITNA FOLIJA ili jednakovrijedno _____________________________ , Proizvod: Tip: | m2 | 50
d | SPOJNI "Z" PROFIL | m' | 60
8 | Izrada armiranobetonskg kontrolnog okna betonom C30/37, u potrebnoj oplati, te spajanje na izvedenu instalaciju
Okna su svijetlog otvora 100/60cm, sa stijenkama i dnom debljine 20cm. Svijetla dubina okna iznosi do 0,70m. Okno je potrebno opremiti penjalicama i lijevano željeznim poklopcem dimenzija 60/60cm, nosivosti 150 kN (B 125 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno ___________________,).
U stavku uključen sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal.
| KONTROLNO OKNO | komplet | 2
9 | Dobava materijala, izrada podložnog betona i ugradnja parkovnih rubnjaka.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betonskih rubnjaka i podložnog betona C12/15 prema projektu.
Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C30/37 – v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje, min. debljine 30, širine 40cm.
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad.
Tipski betonski rubnjaci dimenzija 8×20cm.
Obračuna po m' postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge.
a | PRIPREMA PODLOGE I IZRADA BET.TEMELJA I NABAČAJA | m' | 45
b | DOBAVA BET. RUBNJAKA KAO 8×20cm ILI JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVOD KAO__________________ | m' | 54
c | UGRADNJA BET. RUBNJAKA | m' | 45
d | POPUNJAVANJE FUGA | m' | 45
10 | Dobava materijala, priprema podloge i UGRADNJA PRANOG ŠLJUNKA U PROSTORU ZASIPA SA OBJEKTOM.
Ukupna debljina razdjelnog sloja je 10cm, ovisno o debljini tipskog bet.elementa prefabrikata, a isti se izvodi od pranog kamenog agregata (bez sitne frakcije) ili tucanika prema odabiru projektanta, granulacije min. 32-64mm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
a | GEOTEKSTILNA FOLIJA | m2 | 35
b | ZASIP PRANIM MATERIJALOM | m3 | 7.1
11 | Zatrpavanje zemljanim materijalom iz iskopa.
Stavka se izvodi uz obod objekta, nakon izvedbe AB ojačanja i spojeva istih sa podnom pločom, odnosno nakon izvedbe zaštite vertikalne hidroizolacije.
Izvoditi pažljivo i postepeno, u slojevima debljine do 30cm, kako ne bi došlo do oštećenja zaštite, odnosno same vertikalne hidroizolacije, uz postepeno navijanje u slojevima vibro nabijačem ili vibro pločom.
Materijal kojim se vrši zasipanje ne smije sadržavati krupnije komade kamena. Uključeni potrebni transporti, sav potreban rad i materijal.
Obračun po m3 nasutog i zbijenog materijala.
| ZASIP ZEMLJOM UZ GRAĐEVINU I SVE VANJSKE ZIDOVE U TERENU | m3 | 12.5
12 | Priprema podloge zelenih površina.
Plitko prekopavanje tla, uklanjanje korova i korijenja te usitnjavanje tla. Rasipavanje umjetnog gnojiva, plitko prekopavanje, usitnjavanje zemlje s ukopavanjem gnojiva.
Fino planiranje s niveliranjem pripremljenog tla na zadanu niveletu prema izmjeri na licu mjesta, gdje su fiksne kote lomova fasade. U cijeni sav materijal i rad.
Obračun prema tlocrtnoj projekciji.
|  | m2 | 125
13 | Ugradnja geotekstilne folije.
Stavka obuhvaća nabavu i polaganje geotekstila (na uređenu posteljicu /drenažni sloj obračunat u okviru zasebne stavke, a prije nasipavanja nosivog sloja zrnatog kamenog materijala za polaganje ploča) s preklapanjem, kvalitete i klasifikacije prema OTU (geotekstil tip 300g/m2).
Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. Najmanja veličina preklopa iznosi 50cm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| GEOTEKSTILNA FOLIJA ISPOD ULAZNOG OPLOČENJA | m2 | 18.7
14 | Dobava materijala i ugradnja podloge za bet.opločnike.
Stavka podrazumijeva izvođenje podloge za polaganje betonskih opločnika drobljenim kamenim kamenom d=4mm.
Visina sloja od 20-30cm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
|  | m3 | 12.5
15 | Dobava materijala te postavljanje betonskih opločnika i/ili slični jednakovrijedni proizvod).
Dobava materijala te postavljanje betonskih opločnika prema specifikaciji. Boja, i način slaganja po izboru projektanta. Opločnici debljine 8cm postavljaju se u pijesak (drenažni sloj) debljine do 6cm preko pripremljene geotekstilne folije.
Po završetku fuge dobro zapuniti kvarcnim pijeskom 0-1 mm i izmesti metlom, u svemu po uputi proizvođača.
a | DOBAVA OPLOČENJA U TERENU | m2 | 12.5
b | POSTAVA OPLOČENJA U TERENU | m2 | 12.5
A.II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

## A.III. ARM.-BET.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
NAPOMENA BETONI:
Prije početka izvođenja betonskih radova Izvođač je dužan izraditi "Projekt betona". Izvođač na izrađeni Projekt betona u skladu s propisima, obavezno mora ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije.
Prilikom izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "tehničkog propisa za betonske konstrukcije" (NN 101/05 i 85/06), "tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije" (NN 64/05), propisanih normi u navedenim propisima, i projektne dokumentacije (glavni projekt - arhitektonski dio, glavni projekt - projekt konstrukcije, izvedbeni projekt - planovi oplate, planovi savijanja armature). Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
U cijenu je uključena i kontinuirana geodetska kontrola stanja:
- | prije betoniranja (položaji ankera, oplate-vertikalne i horizontalne) što također potvrđuje nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik
- | snimka izvedenog stanja elemenata konstrukcije po konstruktivnim elementima po etažama
Prije same ugradnje betona obavezna je kontrola ugrađenih elemenata i građevinskih proizvoda u oplatu.
Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu, je sastavni dio svake stavke betonskih radova.
Završna obrada bet.površina - isključivo soboslikarsko-ličilačka, bez žbukanja i zidarskih popravaka.
Prilikom izvođenja konstrukcije, obavezno voditi računa o eventualnim čel. Elementima prihvata lameliranog nosača, odnosno ploča za sidrenje dijelova prednapregnute konstrukcije, uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje istih, odnosno uz ostavljanje odgovarajućih ušteda na pozicijama ugradnje elastomernih ležajeva.
NAPOMENA OPLATA:
U obračunu dvostrane oplate količine iskazane po principu 1m2 zida u oplati = 2m2 oplate bruto. Dakle prikazanom količinom za dvostrane oplate treba voditi računa da se radi o 2m2 samih oplatnih ploča.
Raspis količina trostrane i četverostrane oplate sadržava kompletno stvarne količine utrošene oplate, bruto, računajući sve strane.
Za nanošenje rastavnog sredstva u postupku raspršivanja nakon umetanja armature potrebna je dozvola voditelja građenja; a treba i predočiti smjernice primjene proizvođača. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih ulja za oplatu, ukoliko ne nastaju štete, promjena boje i slično. Dopušteno je da druga poduzeća ulažu cjevovode u oplatu, npr. čelične oklopne cijevi električnih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga učvršćenja.
Rupe za držače razmaka oplate moraju se zatvoriti nakon što se oplata skine. Drvene oplate moraju se održavati jednako vlažnim, da zbog utezanja ne bi nastao zijev u reškama i da se daske oplate ne bacaju. Prije betoniranja treba odgovarajuće oblikovane oplate očistiti od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim mjerama isključiti. Iz oplate spremnika treba odvesti vodu.
Obračunom obuhvaćen m2 oplate sa polaganjem, adekvatnim učvršćivanjem i podupiranjem, eventualno dodatno potrebnom bandažom spojeva, prilagodbama oko pozicije ugradnji sidrenih ploča, instalacijskih kanala i sl. Površine otvora u ploči se odbijaju, a u m2 oplate ulazi i oplata pobočki otvora i špaleta, izuzev ukoliko veličina otvora prelazi 2m2, odnosno širinu od 40cm.
OBRAČUN BETON:
Jedinična cijena BETONA treba sadržavati:
- | troškove rada i transporta,
- | troškove materijala uključujući i vezni,
- | cijenu pomagala pri radu (skela, pumpe za beton, vibratori),
- | troškove izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | cijenu priručnih pomagala potrebnih prema propisima zaštite na radu,
- | troškove čišćenja prostorija za vrijeme i nakon završetka rada,
- | troškove zaštite od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove zaštite već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova,
- | svo potrebno podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva i curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi+mort ili pur pjena),
- | troškove štete kao i popravka uzrokovanih nepažnjom tijekom izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
Jedinična cijena ARMATURE treba sadržavati:
- | doprema betonskog željeza na savijalište,
- | doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
- | sav materijal, alat i uskladištenje, odnosno cijene svih elemenata (mreža, šipki i vezne žice) kao i svih drugih proizvoda (distanceri, prekidne mrežice tzv. "štreh metal" među taktovima betoniranja, kao i troškove ugradnje VDP čepova na prvi red rupa u oplati vanjskih zidove -2 etaže garaže) koji se ugrađuju, odnosno potrebna podrezivanja prije izvedbe pojedinih taktova i sl.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
U obračunu će biti priznata armatura prema nacrtima armature i iskazu armature definiranom statičkim proračunom!
OBRAČUN OPLATA:
Jedinična cijena OPLATE treba obuhvatiti:
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, kao i sve pomoćne skele, zatege, podupirači i razupore,
- | sva potrebna podupiranje bez obzira na visinu podupiranja, kao i naknadna obrada spojeva, curaka od betona (ukoliko je glatka oplata),
- | eventualno polaganje,
- | sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom,
- | sav metalni okov i spojni elementi kao i njihova zaštita,
- | oplata serklaža se obračunava priznaje se samo sa stvarno postavljene strane,
- | zapunjavanje rupa od juvidur cijevi (čepovi u mortu ili pur pjena) - bitno je zbog zvuka,
- | ugradnju trokutaste lajsne na vidljivim rubovima stupova, i zidova koji se ne oblažu toplinskom izolacijom ili ne žbukaju
PRIPREMA ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU STUBIŠTA
1 | Betoniranje ležajeva i ab horizontalnih serklaža - ležajeva postojećeg drvenog grednika.
Ležajevi i upušteni serklaži u dvostranoj i jednostranoj oplati. Serklaž i ležajevi presjeka prema specifikaciji betoniraju se na pozicijama dotrajalog ležaja ili nestabilnog ležaja grednika, u svemu prema zatečenom stanju, po provjeri drvene konstrukcije i stanja ležajeva i dotrajalosti drvenog grednika.
Beton klase po specifikaciji spravljen u betonari - kameni agregat 0-16mm (treba sadržavati kamenu sitnež 0-4mm).
Površina svih vidljivih elemenata ravna, bez rupa i gnijezda, pripremljena za daljnju obradu, beton dobro zbijen, izvibriran, bez vidljivih rupa na spojevima oplatnih ploča ili sudara prekida taktova betoniranja, odnosno bez gnijezda i rupa.
Armirati prema statičkom proračunu i planu savijanja armature. U cijenu su uključeni svi distanceri i držači armature. Sve prema pravilima struke.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
KLASA BETONA: C30/37
SERKLAŽI PRESJEKA dim. DO 60/30cm - UKUPNO ZA SVE ELEMENTE DIMENZIJA PREMA SPECIFIKACIJI - KAMPADNA IZVEDBA I IZVEDBA U FAZAMA; UKLJUČIVO RAZUPIRANJE I PREMOŠĆIVANJE DJELA KONSTRUKCIJE UZ KOJI SE RADOVI IZVODE - UKUPNO ZA 46kom
a | JEDNOSTRANA OPLATA | m2 | 7.5
b | BETON | m3 | 0.3
2 | Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje betonskog željeza B500B i mreža B500A.
Količine predviđene stavkom su aproksimativne, dok će se stvarne količine obračunati prema iskazu u planovima armature.
| UKUPNA KOLIČLINA ČELIKA | kg | 42
| Dobava i skladištenje | kg | 42
| Obrada i montaža | kg | 42
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO

## A.IV. ZID-SAN.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA
NAPOMENA:
Injektiranja se izvode po završetku popunjavanja sljubnica i fuga, kako injekcijski materijal ne bi ispadao iz zone zidova koja se popunjava.
Sve radove obavezno izvesti u svemu prema važećem pravilniku ZNR i ZOP, uz obavezno poštivanje svih mjera propisanih istim.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela, bez posebnog naplaćivanja i potraživanja za mjesta sidrenja pribora za injektiranje, pakira i pripadnog stroja za tlačenje injekcijske mase.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
Jedinična cijena radova injektiranja mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida.
Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku 50-100cm. Za strukture tanje od 60cm, mješavine se injektira samo na jednoj strani, a kod struktura debljih od 60cm mješavina se injektira u obje strane.
Izbušiti rupe promjera 3-4 cm ne horizontalu ili pod kutom 30º-40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15mm kroz koje se injektira mješavina pod pritiskom (max 3 atm).
Obračun po m2 i kom bušotine i kompletno pripreme za ugradnju pakira za injektiranje za m2 zida.
| UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 100
2 | Injektiranje zidova.
Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnjost strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopiti vodom unutrašnjost strukture kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina.
U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom koji se nakon injektiranja odstranjuje.
Provedba injektiranja pripremljenom smjesom pod pritiskom od 1atm. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama po visini od cca 1,5m zida.
Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru.
Obračun po m2 injektiranog zida.
| UNUTARNJA STRANA - ZIDOVI | m2 | 100
3 | Injektiranje zidova pod jačim tlakom.
Stavka se izvodi na pozicijama debljeg presjeka u svemu po izvidu i stvarnoj potrošnji "in situ".
Izvoditi pod tlakom do 3-5bara na 10-15% ukupnog volumena zidova. OBRAČUN PO M3 STVARNO UGRAĐENE INJEKCIJSKE SMJESE (NE PO m3 tretiranog ziđa).
Mjesta injektiranja i detalji izvedbe prema građevinskom projektu - projektu konstrukcije. Prosječni utrošak smjese 50l injekcijske smjese /po m3 zida.
Sastav mješavine injekcijske smjese- hidratizirano vapno: cement: pijesak= 40%:30%:30%. Tlačna čvrstoća 2-3 N/mm2, bez promjene volumena.
Uključivo otprašivanje zida, čišćenje fuga zrakom pod pritiskom, izrada bušenih rupa 9 kom/m2 (u fugama kamenog ziđa, dubina 80-100cm), ugradnja injekcijskih cjevčica ø12-19mm i brtvljenje cementnim mortom.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i radna skela do potpune gotovosti.
NAPOMENA: PRIJE IZVOĐENJA RADOVA NAPRAVITI PROBNO POLJE - TEMELJEM KOJEGA SE ODREĐUJE STVARNI UTROŠAK MATERIJALA
| UKUPNA PREDPOSTAVLJENA KOLIČINA INJEKCIJSKOG MATERIJALA ZA 50,00m3 ZIDOVA DEBLJINE DO 60cm IZNOSI DO 7,30m3 (UZ POTROŠNJU DO 15%) UKUPNOG VOLUMENA ZIDOVA | m3 | 7.3
4 | Ispitivanja injekcijske smjese za injektiranje ziđa - prije izvođenja radova i svakodnevno tijekom izvedbe radova injektiranja.
Prije početka izvođenja radova sanacije pukotina injekcijskom smjesom izvršiti prethodna laboratorijska ispitivanja sukladno normi HRN EN 445:2000, od strane ispitnog laboratorija akreditiranog prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno ___________________,.
|  | kom | 20
5 | Izrada dokumentacije i vođenje evidencije o injektiranju nezavisno od građevinskog dnevnika.
Vođenje evidencije injektiranja s navođenjem broja svake pozicije, dokumentiranjem iste u tlocrtima/nacrtima zgrade, evidentiranjem vrste injekcijske smjese, utroška smjese i tlaka injektiranja.
Uključivo svakodnevno fotodokumentiranje.
|  | komplet | 1
6 | Popravak oštećenih dijelova zida.
Popravak oštećenih dijelova zida nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje dotrajale opeke iz ležajeva i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsijecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Postojeće nepravilnosti i šupljine poravnati odgovarajućim mortom, osušiti vlagu, icvjetavanja suho očetkati i otprašiti, eventualno trusne dijelove u potpunosti ukloniti, zamijeniti i poravnati.
Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
a | ZIDOVI UNUTARNJI | m2 | 18
b | ZIDOVI PROČELJA | m2 | 60
7 | Popunjavanje očišćenih sljubnica mortom.
Stavka obuhvaća ugrađivanje novog morta visoke duktilnosti na osnovi hidrauličkog vapna i eko-pucolana, maksimalne veličine agregata 15mm.
Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, te ako je potrebno očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom.
Mort sljedećih karakteristika:
- | Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: 15 N/mm2,
- | Tlačni modul elastičnosti (GPa):8 N/mm2,
- | Klasifikacija: EN 998-2 - G ili jednakovrijedno ___________________, tip mort, razred M 5.
Fuge se popunjavaju min. 3cm u dubinu, a na očišćenu površinu se nanosi i sloj bescementng morta za restauraciju u debljini od 4mm, u kojeg se utiskuje mrežica dok je još svjež.
Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
PLOHE UNUTARNJIH ZIDOVA
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
c | RAVNA ŽBUKA | m2 | 370
1.KAT
d | RAVNA ŽBUKA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA | m2 | 105
PLOHE VANJSKIH ZIDOVA PROČELJA
f | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA KAZETIRANA ŽBUKA PRIZEMLJA - SOKLENI DIO (PROČELJA ISTOK I ZAPAD) | m2 | 42.7
g | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 415
8 | Izrada pojačanja konstrukcije FRCM sustavom.
Dobava i ugradnja mreže od staklenih vlakana na zidove stubišta, na spojeve zidova te na nadvojima točno definiram pozicija nakon uklanjanja žbuke i čišćenja sljubnica. Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od alkalnootpornih, predimpregniranih staklenih vlakana, za strukturno ojačanje konstrukcija od kamena, opeke, tufa i kombiniranih materijala, tipa MAPEGRID G 220 ili jednakovrijedne ________________________________.
Stavka se izvodi ovisno o pozicijama, NA NAČIN SA SE PO INJEKTIRANJU I POPUNJAVANJU PUKOTINA PRISTUPI IZVEDBI SUSTAVA SA KARBONATNIM MREŽAMA.
Izravnati podlogu za polaganje sustava FRCM-a pomoću ravnog sloja dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojačanog vlaknima; mort je na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN ili jednakovrijedno ___________________, 998-1:2010 i HRN EN 998-2:2016 ili jednakovrijedno ___________________,
Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova.
Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreže na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, koje se postavljaju u pripremljeni reparaturni mort.
Mrežica se polaže u mort dok je još svjež, sa preklopom mrežice po dužini oko 20 cm.
Drugi, odnosno završni sloj morta, se izvodi na položenu mrežicu, debljina morta ne smije biti manja od 4 mm i mora kompletno pokrivati mrežicu.
Mrežice sustava se fiksiraju odgovarajućim sidrima u konstrukciju, u svemu prema uputama proizvođača sustava.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
STAVKU IZVEST ISKLJUČIVO UZ ODOBRENJE NADZORNOG INŽENJERA TE PREMA GRAFIČKIM PRILOZIMA U PROJEKTU!
UGRADNJA MREŽE OD STAKLENIH VLAKANA
PLOHE UNUTARNJIH ZIDOVA
PODRUM
a | Dobava i skladištenje FRCM mrežica | m2 | 59.5
| Izvedba cjelokupnog ojačanja - RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
PRIZEMLJE
b | Dobava i skladištenje FRCM mrežica | m2 | 180
| Izvedba cjelokupnog ojačanja - RAVNA ŽBUKA | m2 | 180
1.KAT
c | Dobava i skladištenje FRCM mrežica | m2 | 300
| Izvedba cjelokupnog ojačanja - RAVNA ŽBUKA | m2 | 300
9 | Sidrenje mrežice FRCM sustava.
Dobava i ugradnja užadi promjera 10mm od od karbonskih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Sustav visokog modula elastičnosti. FRCM sustav povezuju se sidrima sa svim obodnim zidovima, po rubovima na svakih 50cm.
Užad služi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od:
- | bušenja i ispuhivanje rupa po rubovima plohe, na svakih 50cm u slučaju vezanja svodova s obodnim zidovima te 2 kom/m2 u slučaju sidrenja zidnih ploha; dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se tekućom epoksidnom smolom i zatim posipa pijeskom,
- | izbušene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača, a zatim se umeće kruti dio za sidrenje u rupe,
- | raspletanje užadi preko prethodno nanesenog sustava za ojačanje i učvršćivanje kitom (duljina konja se raspliće i raširi duljine do 25cm, uključivo impregnaciju i lijepljenje za površinu ojačanu s mrežom od karbonskih vlakana).
Kit je normalno vezujući epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska.
Sustav se sastoji od sljedećih proizvoda: FRCM užad od karbonskih vlakana 2 kom/m2, temeljnog premaza na osnovi epoksidnih smola, epoksidne smole za impregnaciju, materijala za sidrenje i kvarcnog pijeska za posip.
U cijenu su uključeni rad i sav materijal.
Obračun po m2 obrađenog zida i po kom ugrađenog sidra.
PLOHE UNUTARNJIH ZIDOVA
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA
| Dobava i skladištenje užadi | m2 | 59.5
| Ugradnja | m2 | 59.5
PRIZEMLJE
b | RAVNA ŽBUKA
| Dobava i skladištenje užadi | m2 | 180
| Ugradnja | m2 | 180
1.KAT
c | RAVNA ŽBUKA
| Dobava i skladištenje užadi | m2 | 300
| Ugradnja | m2 | 300
10 | Izrada torkretne obloge stubišta.
Prije samog torkretiranja na pripremljenu i očišćenu podlogu stavljamo armaturnu mrežu, u svemu prema specifikaciji. Armaturna mreža odnosno čelik za armiranje ima granicu popuštanja fyk = 400 - 600 N/mm2, modul elastičnosti 200 000 N/mm2 i srednje gustoće 7850 kg/m3 te se svrstava u razred duktilnosti B500B.
Armaturna mreža treba biti udaljena minimalno 1cm od lica zida kako bi se osigurala minimalna prionjivost prilikom torkretiranja. Armaturnu mrežu potrebno je pričvrstiti na zid s konektorima napravljenima od armaturnih šipki u obliku trna ili "U" vilice. Konektori tj. trnovi ili vilice mogu se zavariti za mrežu ili se mogu paljenom žicom povezati s mrežom te ih je potrebno postaviti min. 4 kom/m2. Napomena: Prilikom ugradnje proizvoda i za rješavanje detalja ugradnje potrebno je se konzultirati s projektantom.
Torkretiranje zida izvodi se strojem za strojno žbukanje sa mortom za sanaciju kao "RÖFIX Creteo Special CC 430 Betoncino" ili jednakovrijedni proizvod kao _________________ (upis ponuđača). Proizvod: Tip: Mort je prikladan za sanaciju velikih površina od betona ili kamenih/opečnih zidova, te za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama.
Mort nije dozvoljeno upotrebljavaiti kao podložnu žbuku!
Stavka se izvodi mortom za špricanje, koji ima aditiv za povećanje brzine vezanja - predviđeno izvođenjke od dna prema vrhu - stavka se izvodi cementnim mortom debljine do 30mm, tlačne čvrstoće 20-30MPa, na koji se po veztivanju postavlja armaturna mreža Q283, koja se pričvršćuje za prethodno izvedene sidrene posmične trnove, koji su sastavni dio stavke.
Kriterij jednakovrijednosti: granulacija 0-3 mm, nanosi se u debljini 20 - 120mm (prosječno 8cm debljine), nasipne gustoće pribl. 1600 kg/m3 (EN1097-3 ili jednakovrijedno ___________________,), spec. kapaciteta topline pribl. 1 kJ/kg K i reakcije na požar A1. Mort ima sljedeća mehanička svojstva: tlačna čvrstoća (28d) ≥ 30 MPa (EN 1015-11 ili jednakovrijedno ___________________,), čvrstoća pri savijanju ≤ 5,5 MPa, prionjivost > 1 MPa (EN 1015-12 ili jednakovrijedno ___________________,) i modul elastičnosti pribl. 25 GPa. Napomena: Mort za konsolidiranje je u skladu s normama EN 998-1 ili jednakovrijedno ___________________, i EN 998-2 ili jednakovrijedno ___________________,. Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela, uključivo i sve pripadne transporte.
NAPOMENA: Prilikom ugradnje proizvoda i za rješavanje detalja ugradnje potrebno je se konzultirati s projektantom.
Obračun po m2 IZVEDNE TORKRET OBLOGE ZIDOVA UKUPNE DEBLJINE 30+30mm U DVA KORAKA, sa armaturom Q283 i do ukupno 270kom konektora (trnoca za sidrenje i posmičnu stabilizaciju).
a | MORT ZA ŠPRICANJE - TORKRET | m2 | 90
b | ARMATURNA MREŽA | m2 | 445
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA KONSTRUKCIJE UKUPNO

## A.V. ZID.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.V. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Zidanje zidova - prilagodbe i zatvaranje otvora prije izrade FRCM sustava.
Zazidavanje se izvodi novom opekom, standardna glinene opeka normalnog formata vezivom kompatibilnim sa postojećim. Širina zidova do 60cm.
Obračun po m3 zazidanog otvora i sl.
U cijenu stavke je uključen sav materijal, rad i potrebna sredstva i pribor, te radne građevinske platforme i skela.
Obračun po komadu razgrađene opeke.
|  | m3 | 1.2
2 | Priprema površine zida pranjem vodom pod visokim pritiskom.
Stavka se izvodi pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile površinske nečistoća, salitra i sl. Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na lokalni deponij. Za skupljanje vode potrebno napraviti upojne otvore u podu za skupljanje nečistoća. Radove izvesti prema upotama nadzornog inžinjera. Obračun po m2 površine.
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
c | RAVNA ŽBUKA | m2 | 370
1.KAT
d | RAVNA ŽBUKA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA | m2 | 105
PROČELJA
RAVNA ŽBUKA - OBIJANJE DOTRAJALIH DJELOVA ŽBUKE
f | RAVNA POVRŠINA - SOKLENI DIO | m2 | 42.7
g | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 415
3 | Popravak oštećenih ležaja/oslonaca postojećih grednika u zidanom zidu.
Ručno otklanjanje oštećene opeke, otprašivanje, zidarska obrada uz zapunjavanje reparaturnim mortom visoke čvrstoće.
U jediničnu cijenu uključena zaštita/podupiranje/stabilizacija sa svim potrebnim radom, materijalom i pričvrsnim sredstvima.
Prije početka obavezna je suglasnost nadzornog inženjera.
Obračun po komadu.
|  | kom | 25
4 | Dobava materijala i krpanje pregradnih zidova na pozicijama gdje je prethodno izvedeno bušenje otvora za provlačenje čeličnih traka za međusobno povezivanje OSB ploča.
Stavka uključuje zapunjavanje otvora cementnom žbukom. Završni sloj žbuke treba biti obrađen do razine spremnosti za gletanje. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, sa završnim zaravnavanjem plohe reparaturnim mortom do ravnine žbuke - zida u kojemu se otvor zapunjava /obrađuje.
Završni sloj žbuke treba biti obrađen do razine spremnosti za gletanje. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
|  | kom | 14
5 | Izvedba podlijevanja ležajnih ploha trokomponentnim epoksidnim mortom za podlijevanje.
Stavka se izvodi po namicanju čeličnih profila na poziciji ojačanja - izrade prodora, a obuhvaća dobavu materijala i izradu ležaja podljevnim mortom kao "Sikadur 42 HE" ili jednakovrijedni proizvod kao __________________ (upis ponuđača). Proizvod: Tip:
Podlijevanje se izvodi na spoju čelične grede i AB nadvoja u sloju debljine min 12mm.
U stavku uključen sav potrebni materijal, rad i transport potreban za izvršenje stavke.
Obračun se vrši po m2.
| UKUPNO ZA 4kom LEŽAJEVA DIM. DO 50/25-30cm | m2 | 1.5
6 | Pranje zidova, priprema i izravnavanje površine zidova reparaturnim mortom prije nanošenja hidroizolacije - drenaže.
Stavka obuhvaća čišćenje i pranje kompletnog materijala nadozida temelja, te nakon toga popunjavanje većih šupljina komadima opeke (za ca 10% ukupne površine) i izravnavanje ploha reparaturnim mortom, a sve prije izvođenja polimer-cementne hidroizolacije temeljnih zidova uz vanjsku drenažu - kao mjera osiguranja ujednačenosti izvedbe izolacije.
Predvidjeti korištenje impregnacije i/ili premaz odgovarajućim primerom ili SN-vezom prije krpanja oko prodora.
Obračun po m2.
| PRIPREMA ZIDOVA ZA HORIZONTALNU RUBNU IZOLACIJU IZVEDENOG DRENAŽNOG HOLKERA - OD VISINE HOLKERA DO VISINE max. 40cm OD KOTE GOTOVOG TERENA (PREDPOSTAVLJENA IZVEDBA POJASA OD -80 DO -1,40cm), OVISNO O PADU DO +40cm | m2 | 50
7 | Zidarske pripomoći.
Stavka obuhvaća sve radove koje nije moguće normirati, a odnose se na sitne pripomoći, obrade detalja i sl., a iskazane su putem radnih sati kvalificiranog zidara i pomoćnog radnika.
Kompletan rad i materijal.
a | NKV RADNIK | sati | 100
b | VKV ZIDAR | sati | 80
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

## A.VI. TES.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.VI. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode.
Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Norme za pokrivačke radove:
- | HRN S.B.D1.009. ili jednakovrijedno ___________________, – vučeni crijepovi od gline,
- | HRN S.B.D1.010. ili jednakovrijedno ___________________, – prešani crijepovi od gline.
Norme za tesarske radove:
- | HRN S.D.B7.020. ili jednakovrijedno ___________________, – tesano crnogorično drvo,
- | HRN S.D.C1.040. i 041. ili jednakovrijedno ___________________, – rezano crnogorično drvo
Ove napomene mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika, te zajedno uz POSEBNE - OPĆE NAPOMENE čine sastavni dio troškovnika i osnovu formiranja svake jedinične cijene.
1 | Popravak tesarske podkonstrukcije za prihvat krova.
Popravak krovne potkonstrukcije izvodi se u ravnini postojećeg krovišta (UKLJUČIVO I MANSARDNI DIO), na poziciji prethodno demontiranih slojeva krovišta (završni pokrov, letve i djelomično uklonjeni dotrajali rogovi).
Raster krovne konstrukcije i rogova u svemu prema konstrukciji postojećeg krovišta.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena.
Stavka se izvodi u sljedećim slojevima:
- | djelomična pojačanja dotrajalih i oštećenih rogova dim. do 12-12cm, odnosno podrožnica dimenzija 16/16cm, do max 16/18cm, uz koje se pričvršćuju se putem ankera i kutnika na podlogu čel.nosivu konstrukciju pričvrščuju novi drveni elementi (građa i/ili daščana oplata); suho drvo klase C24,
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena, prije polaganja završnog sloja hidroizolacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: Krovne plohe obračunate prema stvarnoj količini - ne tlocrtnoj projekciji.
U cijenu uključeni sav rad, materijal i transport, svi tesarski spojevi potrebni za dovršavanje stavke.
a | KONSTRUKCIJA ROGOVA dim. PRESJEKA 12/15cm, DO MAX., 12/18cm, U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 8.5
b | KONSTRUKCIJA PODROŽNICE dim. PRESJEKA 16/16cm, DO MAX. 16/18cm U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 2.5
c | RAZNA NERAZVRSTANA SUHA GRAĐA ZA PREMOŠĆENJE I IZRADU RAZNIH UKRUTA I SL. | m3 | 2.5
d | ČELIK I SITNI PRIČVRSNO POJNI PRIBOR | kg | 90
e | SPOJNE PLOČEVINE, LIMOVI I OJAČANJA | kg | 1120
2 | Dobava, transport i daskanje krova OSB pločama - mansardni dio.
Dobava materijala i izvedba 2 reda OSB ploča debljine 22mm, te povezivanje istih s postojećim grednicima mansardnog dijela krovišta. Prvi sloj se postavlja pod kutem od 45° u odnosu na grednik, a drugi sloj se postavi pod kutom od 90° u odnosu na prvi, bez preklapanja spojeva. Povezivanje je potrebno izvesti sa samoureznim vijcima. Prvi red su vijci fi 6x140mm, a drugi red vijci fi 6x70mm. Spoj svake daske i grednika izvesti sa po minimalno 2 vijka za drvo.
U cijenu uključen sav horizontalni i vertikalni transport, kao i sva potreban spojna sredstva za pričvršćivanje daski na rogove.
Obračun po m2 krovišta.
KROVIŠTE POD CRIJEPOM
| Dobava i skladištenje | m2 | 270
| Montaža | m2 | 270
3 | Dobava i postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na cijeloj površini krova.
Krovna folija se postavlja napeto preko oplate od dasaka s minimalnim preklopom među pojedinim trakama folije od 10cm.
Folija je paropropusna, otporna na prodor oborina i trganje, UV stabilna.
Obračun po m2 krovišta.
a | KROVIŠTE POD CRIJEPOM - MANSARDNI DIO | m2 | 140
b | KROVIŠTE POD LIMOM I CRIJEPOM (SPOJ MANSARDE I POSTOJEĆEG KROVIŠTA) | m2 | 50.3
4 | Dobava i postavljanje drvenih letvi i kontraletvi.
Dobava i postavljanje drvenih letvi i kontraletvi dimezija 5/3cm kao nosača biber crijepa na cijeloj površini kosog krova. Kontraletve se pričvršćuju paralelno na postojeće rogove dimenzija 12/15cm.
Letve se pričvršćuju okomitno na kontraletve. Raspon kontraletve je do 90cm (osni razmak rogova), a razmak među letvama 16cm, odnosno u svemu usklađen sa rasterom konstrukcije postojećih rogova.
Obračun po m2 tlocrtne projekcije površine krova.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena, prije polaganja završnog sloja hidroizolacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
NAPOMENA: Krovne plohe obračunate prema stvarnoj količini - ne tlocrtnoj projekciji.
a | KROVIŠTE POD CRIJEPOM - MANSARDNI DIO | m2 | 140
b | KROVIŠTE POD LIMOM I CRIJEPOM (SPOJ MANSARDE I POSTOJEĆEG KROVIŠTA) | m2 | 50.3
5 | Dobava i ojačanje svih tesarskih spojeva krovišta.
Stavka se izvodi specijalnim sidrenim vijcima tipa kao "SIHGA GOFIX MS 8×180mm" ili jednakovrijednim kao ___________________________ (upis ponuđača). Proizvod: Tip:
Ugradnja obavezna na svim spojevima elemenata, min. 2 vijka po elementu.
Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do ispunjenja pune funkcije spoja.
Poziciju odobrava nadzorni inženjer.
Obračunava se po komadu ugrađenog vijka.
| Dobava i skladištenje | kom | 200
| Montaža | kom | 200
6 | Dobava materijala i povezivanje postavljenih OSB ploča mansardnog dijela krovišta.
Povezivanje se izvodi s L-profilima dimenzija 120×120×10mm, duljine 25cm, na spojevima zidova mansardi.
Profili se za drvene grednike pričvršćuju s 4 vijka za drvo Ø8x150mm, s obje strane.
U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i spojna sredstva. Obračun se vrši po komadu profila.
Poziciju odobrava nadzorni inženjer.
Obračunava se po komadu ugrađenog vijka.
| Dobava i skladištenje | kom | 16
| Montaža | kom | 16
7 | Popravak međukatne konstrukcije za krutog diska.
Popravak potkonstrukcije izvodi se u ravnini postojećih podova sa gornje strane na poziciji prethodno demontiranih slojeva (završne podne obloge, slojevi izolacije i sl.).
Raster polaganja prilagoditi stvarnom stanju unutar postojećeg drvenog grednika, koji se mjestimično zamjenjuje, dok se ravnine izravnavaju štaflama i fosnama, sve spregnuto sa postojećom konstrukcijom drvenog grednika.
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena.
Stavka se izvodi u sljedećim slojevima:
- | djelomična pojačanja dotrajalih i oštećenog drvenog grednika dim do max 18/20cm, uz koji se pričvršćuju se putem ankera i kutnika na novi drveni elementi (građa i/ili daščana oplata); suho drvo klase C24,
Kompletna građa antiinsekticidno i antifungicidno zaštićena, prije polaganja završnog sloja hidroizolacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, uključivo sve vijke sa brtvom i sav sitni materijal i pribor.
GREDNIK PODOVA 1.KATA (STROP PRIZEMLJA); P=113,60m2
a | KONSTRUKCIJA DRVENOG GREDNIKA, U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 1.8
b | RAZNA NERAZVRSTANA SUHA GRAĐA ZA PREMOŠĆENJE I IZRADU RAZNIH UKRUTA I SL. (ŠTAFLE, FOSNE I SL.) | m3 | 2.5
GREDNIK PODOVA 2.KATA (STROP 1.KATA); P=108,60m2
c | KONSTRUKCIJA DRVENOG GREDNIKA, U SVEMU PREMA ZATEČENOM STANJU | m3 | 1.5
d | RAZNA NERAZVRSTANA SUHA GRAĐA ZA PREMOŠĆENJE I IZRADU RAZNIH UKRUTA I SL. (ŠTAFLE, FOSNE I SL.) | m3 | 2.5
8 | Dobava materijala i izvedba krutog horizontalnog diska - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA.
Dobava materijala i izvedba krutog horizontalnog diska od 2 reda OSB ploča debljine 22mm, te povezivanje istog s postojećom daščanom oplatom i grednicima.
Profil se za drvene grednike pričvršćuje s 4 vijka za drvo Ø8x150 mm, dok se sa zidovima povezuje sidrima M16 u prethodno izbušene rupe dubine do 2/3 debljine zida zapunjene epoksidnim tekućim mortom.
Povezivanje je potrebno izvesti sa samoureznim vijcima. Prvi red su vijci Ø6×140 mm, a drugi red vijci Ø6×70mm. Spoj svake daske i grednika izvesti sa po minimalno 2 vijka za drvo.
Drvo je suho i prethodno tretirano sredstvom protiv insekticida. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i spojna sredstva.
Obračun po m2 izvedene površine.
a | PODOVI 1.KATA (STROP PRIZEMLJA) DEBLJINE DO 22,50cm | m2 | 113.6
b | PODOVI 2.KATA (STROP 1.KATA) DEBLJINE DO 25,70cm | m2 | 108.6
9 | Dobava materijala i povezivanje postavljene dijafragme sa zidovima.
Povezivanje se izvodi s L-profilima dimenzija 120x120x10mm, duljine 25cm, u uglovima stropa.
Profil se za drvene grednike pričvršćuje s 4 vijka za drvo Ø8x150 mm, dok se sa zidovima povezuje sidrima M16 u prethodno izbušene rupe dubine do 2/3 debljine zida zapunjene epoksidnim tekućim mortom.
U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i spojna sredstva.
Obračun se vrši po komadu profila.
| Dobava i skladištenje | kom | 210
| Montaža | kom | 210
10 | Tretiranje svih površina vidljive tesarske podkonstrukcije antifungicidnim i antiinsekticidnim sredstvom.
Stavka se izvodi po ugranji svih ukurta, a prije finaliziranja i zatvaranja stavaka, nehlapljivim bojanim sredstvom za zaštitu suhe i sirove građe. Stavka se izvodi trokratnim prskasnjem svih površina.
Prije početka izvođenja obavezno osigurati adekvatno provjetravanje prostora u kojima se izvode radovi.
Obračun po m2 izvedene površine.
a | PODOVI 1.KATA (STROP PRIZEMLJA) | m2 | 113.6
b | PODOVI 2.KATA (STROP 1.KATA) | m2 | 108.6
c | ZIDOVI MANSARDE 2.KATA | m2 | 140
d | STROP 2.KATA | m2 | 116.6
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO

## A.VII. KROVOPOKR.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata.
Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi materijali za izradu krovopokrivačnih radova mora odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN S.B.D1.009. ili jednakovrijedno ___________________, - vučeni crijepovi od gline,
- | HRN S.B.D1.010. ili jednakovrijedno ___________________, - prešani crijepovi od gline,
- | HRN S.D.B7.020. ili jednakovrijedno ___________________, - tesano crnogorično drvo ,
- | HRN S.D.C1.040. i 041. ili jednakovrijedno ___________________, - rezano crnogorično drvo.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe krovopokrivačkih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletnog krovišta, sa pokrivanjem svih ploha i pozcija prema specifikaciji,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, pričvrsno spojni pribor, trake, mort za sljemenjake, te sve elemente za fiksiranje crijepa na ravnine krova u svemu prema opisima,
- | obračun po m2 stvarno izvedene krovne plohe (ne prema ortogonalnoj projekciji krovišta).
1 | Izrada pokrova kosog krova - POKRIVANJE CRIJEPOM.
Pokrov biber crijep - POSTOJEĆI glatki uključivo i ugradnju TIPSKIH ODZRAČNIH elementata u poziciji uz slijeme i rub krovišta.
U cijeni stavke su svi potrebni završni elementi, prodori i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
Obračun po m2.
a | KROVIŠTE POD CRIJEPOM - MANSARDNI DIO
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 140
| Izrada i montaža pokrova | m2 | 140
b | KROVIŠTE POD LIMOM I CRIJEPOM (SPOJ MANSARDE I POSTOJEĆEG KROVIŠTA)
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 50.3
| Izrada i montaža pokrova | m2 | 50.3
c | DOBAVA NOVOG CRIJEPA (UKUPNO DO 15% KOLIČINE KROVA NA KOJEM SE PRETHODNO DEMONTIRAO CRIJEP)
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 28.6
| Izrada i montaža pokrova | m2 | 28.6
2 | Dobava, transport i ugradnja sljemena krova novim sljemenjacima.
Sljemenjaci iz sustava proizvođača biber crijepa - u sustavu sa sljemenom letvom, montaža putem tipske pocinčane kopče i spojnog elementa.
U cijenu uključen sav rad, materijal i transport potreban za dovršenje stavke.
Obračun po m'.
GREBENI - MANSARDNI DIO
| Dobava i skladištenje materijala | m' | 14.5
| Postava i ugradnja sljemena | m' | 14.5
3 | Privremeno prekrivanje krovišta zaštitnom folijom - ceradom.
Pokrov se izvodi nakon uklonjenog pokrova crijepom, kao privremena mjera zaštite i osiguranja uklonjenog pokrova.
Obavezno izvesti odgovarajućim podvlačenjem pod dio pokrova koji ostaje, odnosno ukoliko se ukloni kompletan pokrov osigurati odizanje istoga korištenjem odgovarajućih letvi i sl.
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | KROVNA PLOHA - PRIVREMENO PREKRIVANJE CERADOM | m2 | 180
b | ŠTAFLE, LETVE, I RAZNA NERAZVRSTANA DAŠČANA OPLATA I GRAĐA | m3 | 0.3
c | VIJČANI I RAZNI PRIČVRSNI-SPOJNI PRIBOR | kg | 250
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO

## A.VIII. SKEL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.VIII. | SKELA
NAPOMENA:
Skela se izvodi u svemu prema projektu skele, koji je obuhvaćen jediničnom cijenom skele.
Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama:
- | HRN C.B3.021. ili jednakovrijedno ___________________, - čelik
- | HRN C.B5.021. ili jednakovrijedno ___________________, - valjani čelični profili
- | HRN D.C1.021-041. ili jednakovrijedno ___________________, - rezana građa
- | HRN M.B4.020-100. ili jednakovrijedno ___________________, - čavli
- | HRN G.D9.220. ili jednakovrijedno ___________________, - čavli za pištolj.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe skelarskih radova mora obuhvaćati:
- | izradu kompletne skele, sa svim tipskim elementima, prihvatnicima za konzolne prihvatnike dizalica i transportnih kolutura, sa kompletnim uzemljenjem iste i odgovarajućim sidrenim elementima, u svemu prema projektu skele, koji je uključen u cijenu,
- | vanjsku zaštitu skele odgovarajućim jutenim platnom,
- | nadsvođenje zadnje platforme i privremenu odvodnju oborinske vode sa iste, kao i zaštitu bočnim elementima uz podnice, kao zaštitu od padanja alata ili materijala,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, mosne i međuelemente, kao i podne elemente sa vratnim okvirom i sistemom sigurnosnog zatvaranja u slučaju da isti ne služe kao otvor
NAPOMENA: IZVOĐAČ JE U OBVEZI NAPRAVITI PROJEKT SKELE, KOJI JE UKLJUČEN U JED.CIJENU STAVKI. U SKLADU SA TEHNOLOGIJOM IZVOĐENJA URAČUNATI ROK TRAJANJA IZVOĐENJA RADOVA.
1 | Cijevna fasadna skela.
Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250cm2.
Minimalna širina skele iznosi 80cm.
Visina zaštitne ograde iznosi 100cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak od 35cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25cm i minimalne debljine 4,8cm, ili od odgovarajuće čelične oplate.
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji pročelja.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
VANJSKE SKELE
a | SKELA - VANJSKI DIO UZ OPHOD OKO GRAĐEVINE, SA TUNELSKOM ZAŠTITOM SKELE U DJELU PODNOŽJA - ZAŠTITA PROLAZA PROLAZNIKA U UKUPNOJ DUŽINI DO 25m'; VISNA SKELE DO 7,80m' U BOČNIM DJELOVIMA ODNOSNO DO 12,00m' U DJELU UZ ZABATNE ZIDOVE | m2 | 850
b | TUNELSKA SKELA - ZAŠTITA PODNOŽJA I PROLAZNIKA (ORTOGONALNA TLOCRTNA PROJEKCIJA U DIJELOVIMA ULAZA U GRAĐEVINU) | m2 | 35
UNUTARNJA SKELA
UNUTARNJA SKELA IMA KOMUNIKACIJSKE PLATFORME NA NIVOU PUNE ETAŽE
c | SKELA - UNUTARNJA SKELA U FAZI OBRADE ZIDOVA I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE - SKELA ZA OBRADU ZIDOVA FRCM SUSTAVOM | m2 | 280
2 | Unutarnja cijevna skela za teško opterećenje - korištenje za radove izvođenja TORKRETNE OBLOGE STUBIŠTA.
Doprema, postava, skidanje i otprema oplatnog i sustava skele za izvedbu jednostranih betona ili sustava torketnih šricanih žbuka - osiguranje tijeka izvođenja radova.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, koje nalježu na podlogu (čvrsta podloga zbijenosti min 80 MN/mm2).
Minimalna širina skele iznosi 100cm.
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji UNUTARNJIH ZIDOVA STUBIŠTA.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
| SKELA ZA OBRADU UNUTARNJIH ZIDOVA TORKRETIRANJEM | m2 | 125
3 | CIJEVNA SKELA ZA TEŠKO OPTEREĆENJE I PODUPIRANJE DRVENOG GREDNIKA U FAZI POSTAVE OPLATE I SPREZANJE GREDNIKA I TLAČNE PLOČE OPLATE ZIDOVA.
Doprema, postava, skidanje i otprema oplatnog i sustava skele za izvedbu jednostranih betona - osiguranje tijeka izvođenja radova.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt.
Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, koje naliježu na podlogu (čvrsta podloga zbijenosti min 80 MN/mm2).
Minimalna širina skele iznosi 100cm.
Oplata i skela sustav kao "DOKA" STAXO 100 ILI JEDNAKOVRIJEDAN SUSTAV _________________________ (upis ponuđača). Proizvod: Sustav:
Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
Obračun prema ortogonalnoj projekciji UNUTARNJIH ZIDOVA.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.
Kompletan rad i materijal.
SKELA ZA BETONIRANJE TLAČNE PLOČE - VISINA SEKELE DO 3,30m' U ETAŽI KATA, ODNOSNO DO 3,00m' U ETAŽI PRIZEMLJA- DVA PROSTORNA OKVIRA U POLOVINAMA RASPONA U ODNOSU NA CENTRALNI ZID
a | PROSTORNI OKVIR I PODUPIRANJE UZ VANJSKE ZIDOVE I UZ ZIDOVE STUBIŠTA, ODNOSNO NA MINIMALNOM RASPONU OD 1/3 UGRAĐENIH ČELIČNIH OJAČANJA /ELEMENATA - PRIZEMLJE VISINA ETAŽE DO 3,00m' | m2 | 266.6
b | PROSTORNI OKVIR I PODUPIRANJE UZ VANJSKE ZIDOVE I UZ ZIDOVE STUBIŠTA, ODNOSNO NA MINIMALNOM RASPONU OD 1/3 UGRAĐENIH ČELIČNIH OJAČANJA /ELEMENATA - KAT VISINA ETAŽE DO 3,30m' | m2 | 299.85
4 | Dobava, montaža, korištenje, demontaža i otprema lake pomoćne skele.
Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Stavka se izvodi kao radna platforma za radove uz zabatne zidove sa unutarnje strane prostora tavana; predviđen rad na visini do 3,50m'.
U jediničnoj cijeni uključena izrada prilaza na skelu, sigurnosnih ljestvi i svih tipskih tvorničkih elemenata za spajanje, međuveze i ukrute, označavanje i sl.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
Obračun po kompletu pomoćne radne skele opremljene prema propisima.
| RAD NA VISINI DO 3,50m' | m2 | 35.2
5 | Najam, dobava i montaža kosog građevinskog lifta - dizalice za transport materijala.
Stavka se koristi za transport materijala na visinu do 10m.
U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke.
Obračun po danu ugovorenog najma - ukupna predpostavljeno trajanje vremena izvođenja radova - do 240 dana.
Kompletan rad i materijal.
|  | komplet | 1
6 | Pripomoć hidrauličnom radnom platformom.
Stavka se izvodi isključivo u pozicijama gdje rad sa strane krovišta nije moguć na siguran način, odnosno pri sidrenju i ukopčavanju samog tereta i sl.
Nastavno na radove transporta i demontaže, kao i svih drugih radova za koje se koristi hidraulična radna platforma, obavezno voditi računa o otežanom pristupu i manipulativnim mogućnostima i specifičnoj lokaciji projekta.
Kompletan rad i materijal.
KROVIŠTE GRAĐEVINE (RAD NA VISINI +6,76 DO +10,65m')
a | DOPREMA PLATFORME, ALATA I MATERIJALA TE ODVOZ NAKON ZAVRŠETKA RADOVA | komplet | 1
b | RADNA HIDRAULIČKA PLATFORMA | sati | 80
A.VIII. | SKELA UKUPNO

## A.IX. BRAV.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Sve površine čelika vruće cinčane: sloj cinka iznosi 50-85 μm, ovisno o tome da li je materijal obrađen cinkom na neki drugi način. Ukoliko vruće cinčani materijal ide na daljnu obradu bojanjem, obavezno primijeniti sloj reaktivne boje i pripremu za daljnu završnu obradu.
Ukoliko u popisu radova nije posebno navedeno, potrebno je nuditi sve funkcionalno potrebne priključke (pločevine, sidrene pričvrsnice ili stope, odnosno pričvrsna sredstva i materijale, podkonstrukcije i pomoćne izolacijske i brtvene materijale).
Priključci na građevinsku konstrukciju moraju biti izvedeni od najmanje 5mm debele čel. pločevine. Pločevina mora biti mehanički obrađena prije završne površinske obrade.
Također je potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe bravarskih konstrukcija mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava, izrada i doprema alata, mehanizacija i uskladištenje,
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | izrada radioničkih nacrta i detalja,
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i općim uvjetima,
- | završnu obradu osim ako u stavci nije drugačije određeno, ak zaštitom i temeljnim premazom, te premazom za zaštitu od požara u trajanju u svemu prema detalju projekta ZOP za sve konstruktivne elemente,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo korištenje gradilišnog krana,
- | potrebnu radnu skelu,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
DETALJI PONUDE:
| Kao prosječne obračunske vrijednosti i osnova kalkulacije jedinične cijene UGRAĐENIH elemenata - prema profilacijama (SA SVIM VARENJIMA I PRIČVRSNO SPOJNIM PRIBOROM), uzimaju se sljedeće jedinične cijene: | UPIS IZVOĐAČA
- | 1kg čelika (pločevine) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika (pločevine) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika (pločevine) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("I" profila) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("HEB", "HEA" profila) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa AK zaštitom cinčanjem | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa AK zaštitom cinčanjem i tem. reaktivnim premazom, te završno dvokratnim premazom PU polumat lakom | kg | 1
- | 1kg čelika ("C" i "U" presjeka) sa tem. premazom i dvokratnim lakiranjem PU lakom | kg | 1
Također je potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
NAPOMENA: RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI NA OVJERU PROJEKTANTU KONSTRUKCIJE. PRIJE DAVANJA PONUDE IZVOĐAČ U OBEZI PROVJERITI SVE TEŽINE, ODNOSNO DULJINE ELEMENATA.
U SVEMU PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, PLANU POZICIJA I SHEMAMA /DETALJIMA.
1 | Dobava materijala i izrada u ugradnja čeličnih HEA120 nosača - OJAČANJE STUBIŠTA 1-2.KATA.
Nosači duljine prema projektu ugrađuju se uz prethodno pripremljene ležajne plohe za ojačanje i osiguranje tetiva postojećeg stubišta klase čelika S235. Čelični nosač spaja se s postojećim čeličnim, konzolnim I nosačima stubišta punim varom debljine a= mm na oba kraja. Nosač je potrebno izvesti polukružno prema obliku stubišta uz vanjski rub kraka stubišta.
U stavku uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje stavke, te svi potrebni pripremni radovi za ugradnju nosača.
U stavku uključen sav potrebni materijal, vijci, čelične ploče, te sav rad i transport potreban za izvršenje stavke.
Obračun po kg izvedenih ojačanja.
a | PROFIL HEA120 - ČELIČNI NOSAČI
| Dobava i skladištenje materijala | kg | 1350
| Ugradnja | kg | 1350
b | DODATAK ZA ZAKLJINJAVANJE (LIMOVI DEBLJINE DO 2mm - OBOSTRANO ZAKLJINJAVANJE PO POTREBI)
| Dobava i skladištenje materijala | kg | 85
| Ugradnja | kg | 85
c | DODATAK ZA VARENJA, ZAŠTITE I PRIPASIVANJA I FINO NAMICANJE I STABILIZACIJU NA LEŽAJU, TE ZA RAZNI NERAZVRSTANI PRIČVRSNO-SPOJNI PRIBOR I OSTALI RAD KOJI NIJE MOGUĆE NORMIRATI - 20% UKUPNE KOLIČINE ČELIKA
| Dobava i skladištenje materijala | kg | 574
| Ugradnja | kg | 287
2 | Popravak elemenata vanjske i unutarnje bravarije.
Stavka obuhvaća pjeskarenje i skidanje svih slojeva hrđe - suhim pjeskarenjem u radionici, OBRADU I MONTAŽU bravarskih rešetki, odnosno popravak ograde i ličenje ograde i rukohvata na lokaciji.
Nakon toga se bravarija popravlja (vitice se kuju, limovi vare, učvršćuju se spojevi) i završno se čisti gore navedenom tehnologijom.
Cijela konstrukcija se štiti antikorozivnim premazom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. izgled boje: mat 2. teoretska potrošnja: 0,15 kg / m2 za debljinu od 25 mikron. 3. debljina suhog filma: 40 mikrona. s kistom; 40 mikrona. s uređajem bez zračenja 4. sadržaj suhe tvari: 90 - 95 ut. % 5. specifična težina: 3,0 - 3,5 g /cm3 6. točka bljeskanja: 25 °C 7. viskoznost: 50 - 60 s. F7 na 23 °C 8. trajnost: do 130 °C na suhoj vlazi; do 60 ° C u vlažnom 9. vrijeme sušenja: dodir 1 sat na 20 °C; između dva sloja je 12 sati; posve suho u roku od 24 sata.
Završno se bravarija liči pulumat pu bojom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. gustoća (20 ° C) oko 1.15-1.24 g / cm3 2. viskoznost (20 ° C) oko 2700 mPa 3. završni sjjaj: mat
Ton u boji po izboru projektanta, a uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka u tonovima iz ton karte proizvođača koji ponuđač nudi.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
VANJSKA BRAVARIJA
PRIZEMLJE
v.1 | ST. 1. dim.130/300cm DVOKRILNA DVODJELNA BRAVARKSKA REŠETKA ISPRED ULAZNIH VRATA | kom | 1
v.2 | ST. 10. dim.150/240cm BRAVARSKA REŠETKA ISPRED DVODJELNOG PROZORA | kom | 3
v.3 | ST. 11. dim.150/240cm BRAVARSKA REŠETKA ISPRED DVODJELNOG PROZORA | kom | 1
v.4 | ST. 12. dim.150/230cm BRAVARSKA REŠETKA ISPRED DVODJELNOG PROZORA | kom | 1
v.5 | ST. 13. dim.100/160cm BRAVARSKA REŠETKA ISPRED DVODJELNOG PROZORA | kom | 2
1.KAT
v.7 | ST. 14. dim.190/120cm BRAVARSKA REŠETKA ISPRED DVODJELNOG PROZORA | kom | 1
UNUTARNJA BRAVARIJA - RUKOHVATI UNUTARNJEG STUBIŠTA - OBRADA "IN SITU"
o.1 | OGRADA VISINE DO 110cm, UKLJUČIVO OBRADU I LIČENJE RUČKE RUKOHVATA; OGRADA KOVANA - SREDNJE SLOŽENOSTI | m' | 15.05
r.1 | RUKOHVAT VISINE DO 110cm, UKLJUČIVO OBRADU I LIČENJE RUČKE RUKOHVATA; OGRADA KOVANA - SREDNJE SLOŽENOSTI | m' | 12.8
3 | Dobava i ugradnja pričvrsnih čeličnih dijelova, konstrukcijski elementi za stabilizaciju drvenog grednika.
Stavka se izvodi u svemu po završetku radova rušenja i demontaže, a obuhvaća izvedbu ojačanja i rekonstrukcije spojeva drvenih elemenata konstrukcije sa okolnim elementima, na način da se uz postojeći drveni grednik obostrano ugrađuju kutnici i limovi od čelika debljine do 20mm, sa predbušenim rupama za sprezanje drvo-čelik. Same dimenzije i potreban broj rupa definira statičar prema potrebi i prema stupnju oštećenja koje će se odrediti po izvidu "in situ".
Svi željezni dijelovi u pocinčanoj izvedbi za kutnike, LIMOVE I PLOČE, vilice, plosnati čelik itd. Za montažu u spoju s konstrukcijom od gotovih dijelova konstrukcijske svrhe koriste se sidra, čelične ploče, sprezni vijci, samobušeći vijci, odnosno po potrebi vilice, ili plosnati čelik I SAV PRIČVRSNO SPOJNI MATERIJAL KOJI NIJE MOGUĆE NORMIRATI.
| Dobava i skladištenje materijala | kg | 850
| Ugradnja | kg | 850
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO

## REK. A
BR.ST. | GRUPA RADOVA | UKUPNA CIJENA
R E K A P I T U L A C I J A A - GRAĐEVINSKI RADOVI
A.0. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
A.I. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO | 0
A.II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA KONSTRUKCIJE UKUPNO | 0
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
A.VIII. | SKELA UKUPNO | 0
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE

## B.I. IZOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJA
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i slijedećih propisa:
- | Pravilnika o teh. mjerama za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. br. 26/69),
- | Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. br. 21/90),
- | HRN U.F2.024/80 ili jednakovrijedno ___________________, - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju i toplinsku izolaciju podova, zidova i krova. Ostale izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim zanatskim radovima.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija, te ukoliko nije pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Radovi se moraju izvesti u svemu prema pravilima struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (kuteve, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima.
Prije polaganja parne brane, odnosno izolacije moraju biti izvedena podnožja u kutevima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju.
Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal odaberenog izolacijskog sistema. Izolacione trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate.
Vlažnost i kiselost betonske podloge izvođač treba provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.
Ukoliko je opis bilo koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Ako se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
U slučaju da se materijal sa gradilišta prevozi javnim prometnim površinama, asfaltnim ili betonskim putem, u jedinačne cijene treba uključiti i troškove pranja kotača vozila prije izlaska na cestu.
MATERIJAL
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na ugrađene proizvode:
- | sirove aluminijske folije HRN C.C2.100 ili jednakovrijedno ___________________,, HRN C.C4.025 ili jednakovrijedno ___________________,
- | sirovog staklenpg voala HRN U.D3.101 ili jednakovrijedno ___________________,,
- | sirovog krovnog kartona HRN H.N5.200 ili jednakovrijedno _______________ HRN U.m3.220 ili jednakovrijedno_____________________,
- | impregnirane jutene tkanine HRN U.m3.200, ili jednakovrijedno ___________________,
- | natopljene jutene tkanine s obostranim posipom milovkom HRN U.m3.210 ili jednakovrijedno ___________________
- | krovne ljepenke obostrano impregnirane bitumenom HRN U.m3.221, ili jednakovrijedno ___________________,
- | jednostrano obložene aluminijsjke folije HRN U.m3.224, ili jednakovrijedno ___________________,
- | bitumenske trake s uloškom od sirovog krovnog kartona HRN U.m3.226,ili jednakovrijedno ___________________
- | bitumeniziranog staklenog voala HRN U.m3.227, ili jednakovrijedno ___________________,
- | bitumenske trake s uloškom od aluminijske folije HRN U.m3.230, ili jednakovrijedno ___________________,
- | bitumenske trake s uloškom od staklenog voala HRN U.m3.231,ili jednakovrijedno ___________________
- | bitumenskog krovnog kartona HRN U.m3.232, ili jednakovrijedno ___________________,
- | bitumenske trake od staklene tkanine HRN U.m3.234,ili jednakovrijedno ___________________
- | hidroizolacionog materijala od organskih rastvarača za hladni postupak HRN U.m3.240, ili jednakovrijedno ___________________,
- | hidroizolacionog materijala od bitumenske emulzije za hladni postupak HRN U.m3.242,ili jednakovrijedno ___________________
- | hidroizolacionog materijala za vrući postupak HRN U.m3.244, ili jednakovrijedno ___________________,
- | hidroizolacionog materijala od mastiksa HRN U.m3.246, ili jednakovrijedno ___________________,
- | bitumeniziranog perforiranog staklenog voala HRN U.m3.248, ili jednakovrijedno ___________________,
- | mase za betonske reške HRN U.m3.095, ili jednakovrijedno ___________________,
- | sintetičke membrane EN 13956 ili jednakovrijedno ___________________,
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran.
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obvezan nadzornom inženjeru dostaviti valjane ateste i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a svi troškove snosi izvođač radova. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost oštećenja, odnosno propadanja.
OBRAČUN
Obračun se vrši po m2 gotove izvedene sukladno zahtjevima Projekta funkcionalne površine, uz primjenu jediničnih nepromijenjivih cijena.
U jedničnu cijenu svake stavke uključen je:
- | sav materijal, alat i mehanizacija,
- | sav spojni, pomoćni i potrošni materijal potreban za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke,
- | sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija,
- | sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi vanjskog i unutrašnjeg transporta,
- | troškovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te eventualno potrebnih radna skela, platformi i sl.,
- | troškovi deponiranja materijala i alata
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove svih ispitivanja i atestiranja i dokaza kvalitete,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN - 301.5.ili jednakovrijedno ___________________ (ako nije drugačije određeno opisom stavke)
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila struke, uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i standardima:
- | Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 79/05, 155/05 i 74/06
- | HRN U.J6.151/82 ili jednakovrijedno ___________________, – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
- | HRN U.J6.201/89 ili jednakovrijedno ___________________, – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
MATERIJAL
Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnosi na proizvode koji se odnose na ugrađene proizvode, te mora biti atestiran.
Atesti moraju biti na gradilištu, predočeni na eventualni zahtjev nadzorne službe. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno i prema uputi proizvođača kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja.
Prije početka radova i ugradnje Izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti važeće ateste i dokaze kvalitete za sve građevinske proizvode i radove koje planira ugraditi.
Bez ispunjenja ovog uvjeta početak radova neće biti moguć, a sve zbog toga nastale troškove snosi izvođač radova.
JEDINIČNA CIJENA TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE
Jedinična cijena treba sadržavati:
Obračun se vrši po m2 stvarno izvedene, funkcionalne površine uz primjenu jediničnih cijena. U cijenu svake stavke uključeno je:
- | cijena materijala, alata i mehanizacije,
- | cijena spojnog, pomoćnog i potrošnog materijal potrebnog za izvedbu radova prema pravilima struke i uputama proizvođača,
- | troškove zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
- | troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom,
- | troškovi svih prijevoza i prenosa, te potrebna radna skela,
- | troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada,
- | troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškovi svih ispitivanja i atestiranja,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
SVE VANJSKE I IZLOŽENE TPO FOLIJE MORAJU BITI UV STABILNE I OTPORNE NA ATMOSFERILIJE.
1 | Dobava i izrada vertikalne hidroizolacije temelja građevine.
Kao zona dodatnog osiguranja od navlaživanja vertikalnih zidova izvodi se mineralna izolacija zidne i podne površine prije završnog tretiranja bitumenskom izolacijom. Stavka se izvodi tekućim dvokompomnentnim birumenom, odnosno polimer-cementnom hidorizolacijom na povrišinu očišćenih i pripremljenih zidova.
Drugi sloj suspenzije može se nanijeti na prvi sloj svježe u svježe.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
|  | m2 | 62
2 | Dobava i ugradnja jednokomponentnog cementnog premaza sa sposobnošću kristalizacije u podlogu.
Materijal se aplicira na površinu vodoneporpusne in-situ žbuke.
Ispunjava zahtjeve prema EN 1504-2. Karakteristike proizvoda: tlačna čvrstoća: min. 35 MPa (EN 12190 ili jednakovrijednom_____________), vlačna čvrstoća: min. 6 MPa (EN 12190 ili jednakovrijednom _____________), specifična gustoća: min. 1,0 kg/L, maksimalno zrno agregata: Dmax: 1,0 mm, paropropusnost: Sd < 5m (EN ISO 7783 ili jednakovrijedan ___________), kapilarno upijanje: < 0,1 kg m-2 h-0,5 (EN 1062-3 ili jednakovrijedan _____________).
Proizvod se na podlogu nanosi postupkom špricanja / ručno u ukupnoj suhoj debljini min. 2mm.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala.
Obračun po m2 obrađene površine.
ZIDOVI PRIZEMLJA - FASADNI
| Dobava materijala i skladištenje | m2 | 80.7
| Ugradnja | m2 | 80.7
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

## B.II. ZID.-FAS.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.II. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu).
Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07) i pripadajućim normativima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
- | pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima,
- | zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja,
- | troškove rada, uključivo prijenos, alata i strojeva,
- | sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu,
- | cijenu kompletnog materijala, uključivo veznog,
- | cijenu svih potrebnih skela, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- | izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno,
- | transportne troškove materijala,
- | cijenu potrebna oplata za zidarske svodove,
- | troškove zaštite zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
- | troškove čišćenja prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
- | troškove provođenja mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada, uključivo odvoz preostalog materijala, šute i smeća sa svim plaćanjem svih komunalnih pristojbi i davanja,
- | zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova (prozori, vrata i sl.).
Laka pokretna skela bez obzira na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
1 | Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na unutranjim zidovima prizemlja.
Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na zidovima prizemlja u 2 sloja minimalne debljine 12mm (svaki sloj debljine min. 6mm), izvedenom sa specijalnim dodatkom na bazi silikata i anorganskih dodataka. Dodatak se razrjeđuje sa vodom u omjeru 1:10. Žbuka se mora preklapati sa slojevima na podu.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
a | ZIDOVI U PRIZEMLJU CCA 70% UKUPNE POVRŠINE | m2 | 255.3
b | STROPOVI PODRUMA | m2 | 20.9
c | ZIDOVI PODRUMA | m2 | 57
2 | Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje.
Dobava i ugradnja temeljne žbuke i grube žbuke, svjetle bež boje, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna NHL 3.5, klase R. Žbuka se nanosi u slojevima debljine do 20mm. Ukupna debljina 40mm. Obračun po m2 površine.
Karakteristike žbuke: specfična gustoća: min. 1,40 kg/L +/- 0,05 kg/L, maksimalno zrno agregata: 2.5 mm, tlačna čvrstoća: min. 2,5MPa, prionjivost na podlogu: min.0,2 MPa, koeficijent otpornosti na prolaz vodene pare: μ ≤ 15, toplinska provodljivost: min. 0,42 W/mK, prodiranje vode nakon 24 sata: maks. 4mm.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala i nadzornog inžinjera. Obračun po m2.
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
c | RAVNA ŽBUKA | m2 | 370
1.KAT
d | RAVNA ŽBUKA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA | m2 | 105
3 | Žbukanje unutarnjih zidova.
Žbukati produžnom vapneno-cementnom žbukom (HRN U.M2.012. ili jednakovrijedno ___________________,), tip kao VC 40 ili jednakovrijedan proizvod kao _____________________ (upis ponuđača). Proizvod: Tip: Žbuku izvesti potpuno ravnu i vertikalnu, a bridove oštre i ravne. Stavka obuhvaća:
- | čišćenje reški,
- | špric (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno ___________________,),
- | gruba žbuka M-5 (HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno ___________________,) (ili gotova pakirana gruba žbuka),
- | rabitz mrežica na spojevima sa postojećom žbukom,
- | fina žbuka istog sastava, samo čisti prosijani pijesak (ili gotova pakirana fina žbuka).
Ukupna debljina žbuke do 3,5-4cm; potrebna gustoća suhog očvrslog morta 1500kg/m3, potrebna postignuta tlačna čvrstoća nakon 28 dana ≥1.5-5 N/mm2.
Za visine se obračunavaju projektirane čiste visine. Stavka uključuje sve prostorije na kojima je prethodno u potpunosti uklonjena žbuka, uključivo rabitziranje spojeva različitih materijala te dijelova sa termoizolacijom (alkalnootporno stakleno rabitz pletivo).
U cijenu stavke je uključeno je rabitz pletivo za mjesta spojeva različitih ravnina zidova. Projektirani slojevi sustava unutarnjih žbuka:
Obračun po m2, uključivo i pripadnu unutarnju skelu.
- | BEZCEMENTNI ŠPRIC D = 0,20 -0,30cm ILI ALTERNATIVNO KVARCNA DUBINSKA IMPREGNACIJA
- | GRUBA ŽBUKA; D = 2-3cm
- | FINA ŽBUKA; D = 0,3-0,5cm
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
c | RAVNA ŽBUKA | m2 | 370
1.KAT
d | RAVNA ŽBUKA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA | m2 | 105
4 | Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke.
Dobava i ugradnja završne fine paropropusne becementne žbuke, na podrumskim zidovima, debljine 2-3mm. Karakteristike žbuke: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345m. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 obrađene površine.
PODRUM
a | RAVNA ŽBUKA | m2 | 59.5
b | ŽBUKA SVODOVA I PODGLEDA STUBIŠTA PODRUMA | m2 | 25.2
PRIZEMLJE
c | RAVNA ŽBUKA | m2 | 370
1.KAT
d | RAVNA ŽBUKA | m2 | 390
STUBIŠTE
e | RAVNA I ŽBUKA NA ZIDOVIMA | m2 | 105
5 | Izrada grube žbuke na otučenim dijelovima pročelja do opeke - UKLJUČIVO IZRADU ČEL.ŠABLONA I TROŠAK IZRADE VIJENCA - KAO VUČENI PROFIL.
Žbukanje elemenata pročelja grubom žbukom s odgovarajućom pripremom podloge i njegom svježe žbuke. Žbuka se nanosi u 2 ili 3 sloja. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke.
Uključivo izradu šablone za sve vučene profile.
RAVNA ŽBUKA - izvodi se u dva koraka - zatvaranje fuga i izravnavanje temeljnom žbukom kao "Remmers Grundputz" debljine do 2cm ili jednakovrijednom "_____________________", Proizvod: Tip: izvedba horizontalno hrapave površine, te grubo žbukanje sanacionom žbukom kao "Remmers Historicoberputz" ili jednakovrijednim proizvodom kao "_____________________" debljine do 3cm. Proizvod: Tip:
KAZETIRANA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm - UKLJUČIVO IZRADU ŠABLONA I RAZDJELNICA U SVEMU PREMA PROJEKTU I ARHIVSKIM NACRTUMA
z.1 | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA KAZETIRANA ŽBUKA PRIZEMLJA - SOKLENI DIO d=8-12cm (PROČELJA ISTOK I ZAPAD) | m2 | 42.7
z.2 | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 415
PROFILACIJE - izvode se u 2 koraka - u svemu prema sondiranim profilacijama i izvedenim šablonama, čije je fiksiranje i osiguranje kontinuirane geometrije obuhvaćeno jediničnom cijenom stavke, na način da se na mjestima sidrenja odgovarajućim čeličnim trnovima i mrežicom žbuka obradi i pocinčanom armaturnom mrežicom, te se nakon toga provodi krpanje sa elementima zdrave opeke u "Remmers Grobzugmörtelu" ili jednakovrijednim proizvodom kao "_____________________"u dva sloja. Proizvod: Tip:
PROFILIRANI VIJENCI I PROFILACIJE OKO OTVORA
JUŽNO PROČELJE
p.1 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 103/219cm | m' | 18.32
p.2 | ŠABLONA | kom | 3
p.3 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE 1.KATA PRIZEMLJA; R.Š. 32,38cm; L=1,47m'/kom | m' | 4.5
p.4 | ŠABLONA | kom | 1
ISTOČNO PROČELJE
p.5 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
p.6 | ŠABLONA | kom | 3
p.7 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
p.8 | ŠABLONA | kom | 3
p.9 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
p.10 | ŠABLONA | kom | 1
p.11 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA 1.KATA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
p.12 | ŠABLONA | kom | 1
ZAPADNO - ULAZNO PROČELJE
p.13 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 106/160cm | m' | 8.6
p.14 | ŠABLONA | kom | 3
p.15 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,55m'/kom | m' | 3.1
p.16 | ŠABLONA | kom | 1
p.17 | PROFILIRANI VRATNI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 40-47cm; VRATA DIMENZIJA DO 140/295cm | m' | 7.3
p.18 | ŠABLONA | kom | 3
p.19 | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA VRATA; R.Š.45cm | m' | 7.3
p.20 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 115/180cm | m' | 14.25
p.21 | ŠABLONA | kom | 3
p.22 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,48m'/kom | m' | 4.45
p.23 | ŠABLONA | kom | 1
VIJENCI - izvode se u 2 koraka - u svemu prema sondiranim profilacijama i izvedenim šablonama, čije je fiksiranje i osiguranje kontinuirane geometrije obuhvaćeno jediničnom cijenom stavke, na način da se na mjestima sidrenja odgovarajućim čeličnim trnovima i mrežicom žbuka obradi i pocinčanom armaturnom mrežicom, te se nakon toga provodi krpanje sa elementima zdrave opeke u "Remmers Grobzugmörtelu" ili jednakovrijednim proizvodom kao "_____________________"u dva sloja. Proizvod: Tip:
v.1 | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU KROVIŠTA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 119cm (PRESJEK dim. DO 42/45cm); UKUPNA DUŽINA DO 53,10m', UKLJUČIVO I OBRATNE ELEMENTE NA UGLOVIMA (UKUPNO 4kom) | m' | 47.8
v.2 | ŠABLONA | kom | 8
6 | Učvršćivanje žbuke zdrave osnove prije nanošenja završne žbuke.
Stavka obuhvaća izradu posebnog impregnacijsko-učvršćivačkog premaza na bazi esterasilicijeve kiseline, proizvod kao "Remmers KSE 100E" ili jednakovrijedan proizvod kao "_____________________". U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke. Proizvod: Tip:
Kompletnu žbukanu površinu u završnom koraku, radi ujednačenja teksture sa novožbukanim zidovima kasnije tretirati finom žbukom, što je uračunato u cijeni stavke.
a | KAZETIRANA ŽBUKA | m2 | 42.7
b | GLATKA RAVNA ŽBUKA | m2 | 415
c | PROFILACIJE | m2 | 45.8
7 | Završna obrada zidnih površina tankoslojnom finom žbukom.
Žbukanje elemenata pročelja tankoslojnom finom žbukom i njegom svježe žbuke. U svemu prema tehničkom listovima odabranog proizvođača gotove žbuke. Stavka se
RAVNA ŽBUKA - izvodi se u jednom koraku finom žbukom, kao "Remmers Feinputz" ili jednakovrijednom kao "_____________________" debljine zrna 1 DO MAX 2mm Proizvod: Tip:
KAZETIRANA ŽBUKA DEBLJINE 8-12cm - UKLJUČIVO IZRADU ŠABLONA I RAZDJELNICA U SVEMU PREMA PROJEKTU I ARHIVSKIM NACRTUMA
a | RAVNA POVRŠINA - GRUBO STRUKTURIRANA ŽBUKA PRIZEMLJA - KAZETIRANA DEBLJINE 8-12cm | m2 | 42.7
b | RAVNA POVRŠINA PROČELJA | m2 | 415
c | RAVNA POVRŠINA VANJSKIH ZIDVA - ISPUNA VLAGOOTPORNIM PLOČAMA UNUTAR DRVENE KONSTRKUKCIJE MANSARDE; UKLJUČUJUĆI PRIPADNU KVARCNU PREDIMPREGNACIJU PODLOGE | m2 | 140
PROFILACIJE - izvode se u jednom koraku finom žbukom, kao "Remmers Feinputz" ili jednakovrijednom kao "_____________________" debljine zrna 1 DO MAX 2mm, na prethodno pripremljenoj i izvučenoj podlozi Proizvod: Tip:
JUŽNO PROČELJE
p.1 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 103/219cm | m' | 18.32
p.2 | ŠABLONA | kom | 3
p.3 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE 1.KATA PRIZEMLJA; R.Š. 32,38cm; L=1,47m'/kom | m' | 4.5
p.4 | ŠABLONA | kom | 1
ISTOČNO PROČELJE
p.5 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
p.6 | ŠABLONA | kom | 3
p.7 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 32-38cm; PROZOR DIMENZIJA DO 146/218cm | m' | 17.5
p.8 | ŠABLONA | kom | 3
p.9 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
p.10 | ŠABLONA | kom | 1
p.11 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA 1.KATA; R.Š. 32-38cm; L=1,96m'/kom | m' | 5.9
p.12 | ŠABLONA | kom | 1
ZAPADNO - ULAZNO PROČELJE
p.13 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 106/160cm | m' | 8.6
p.14 | ŠABLONA | kom | 3
p.15 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,55m'/kom | m' | 3.1
p.16 | ŠABLONA | kom | 1
p.17 | PROFILIRANI VRATNI PILASTRI PRIZEMLJA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 40-47cm; VRATA DIMENZIJA DO 140/295cm | m' | 7.3
p.18 | ŠABLONA | kom | 3
p.19 | RAVNA ŽBUKA ŠPALETA VRATA; R.Š.45cm | m' | 7.3
p.20 | PROFILIRANI PROZORSKI PILASTRI 1.KATA POTPUNO OBIJANJE; R.Š. 33-35cm; PROZOR DIMENZIJA DO 115/180cm | m' | 14.25
p.21 | ŠABLONA | kom | 3
p.22 | PROFILIRANA ŽBUKA PODPROZORSKE KLUPICE PROZORA PRIZEMLJA; R.Š. 32cm; L=1,48m'/kom | m' | 4.45
p.23 | ŠABLONA | kom | 1
VIJENCI - - izvode se u jednom koraku finom žbukom, kao "Remmers Feinputz" ili jednakovrijednom kao "_____________________" debljine zrna 1 DO MAX 2mm, na prethodno pripremljenoj i izvučenoj podlozi Proizvod: Tip:
v.1 | PROFILIRANI VIJENAC U NIVOU KROVIŠTA ZGRADE, UKUPNA R.Š. 119cm (PRESJEK dim. DO 42/45cm); UKUPNA DUŽINA DO 53,10m', UKLJUČIVO I OBRATNE ELEMENTE NA UGLOVIMA (UKUPNO 4kom) | m' | 47.8
v.2 | ŠABLONA | kom | 8
8 | Premazivanje za smanjenje upojnosti vode.
Premazivanje svih zidova sredstvom za smanjenje upojnosti vode. Sredstvo za grundiranje mora se u potpunosti upiti u podlogu. Na površini ne smiju ostati tragovi sredstva za grundiranje.
Premazivanje zidova sredstvom za grundiranje koje sadrži otapala sa učvršćujućim i hidrofobirajućim osobinama kao "Remmers Grundierung SV" ili jednakovrijedan proizvod kao "_____________________". Proizvod: Tip:
Nanosi se kistom, a sve prema uputama proizvođača. Poštovati vrijeme sušenja za slojeve koji slijede.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
a | RAVNA ŽBUKA - ULJUČIVO PLITKO KAZETIRANI DIO | m2 | 597.7
b | PROFILACIJE | m2 | 45.8
9 | Zidarske pripomoći.
Stavka obuhvaća sve radove koje nije moguće normirati, a odnose se na sitne pripomoći, obrade detalja i sl., a iskazane su putem radnih sati kvalificiranog zidara i pomoćnog radnika.
Kompletan rad i materijal.
a | NKV RADNIK | sati | 100
b | VKV ZIDAR | sati | 80
B.II. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO

## B.III. LIM.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.III. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
- | čelični lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113 ili jednakovrijedno ___________________,
- | pocinčani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020 ili jednakovrijedno ___________________,
- | olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno ___________________,
- | bakreni lim HRN C.D4.500, 020 ili jednakovrijedno ___________________,
- | limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, HRN C.C4.060 - 062, 120, 150 ili jednakovrijedno ___________________,
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije zbog galvanskih nestabilnosti.
Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke ili vodonepropusne paropropusne folije predviđene za oblaganje krovnih konstrukcija, odnosno za izvođenje limarskih radova.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe limarskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal, uključivo pomoćni,
- | sav rad na gradnji u radionici,
- | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
- | potrebna radna skela,
- | dovođenje plina, struje i vode od priključaka na gradilištu do mjesta upotrebe,
- | transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
- | zaštita izvedenih radova do primopredaje,
- | ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika i sl.
- | dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- | čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- | dobava i polaganje podložne ljepenke.
Sve limarske radove izvoditi CINKOTIT limom d=0,65mm.
U okviru radova potrebno predvidjeti izradu odgovarajućih rupa, kao prihvata za zaštitu elemenata od groma ili za uzemljenje.
Prije izvedbe limarskih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Osim ako to pojedinom stavkom nije drugačije specificirano, sve radove izvesti bakrenim limom, minimalne potrebne debljine 0,55 mm ili debljim (u svemu prema opisu stavke).
Uključivo svu potrebnu antikorozivnu zaštitu svih elemenata.
1 | Izrada i postava podvučenog korita - žljeba - CINKOTI LIM debljine 0,65mm.
Izrada i postava korita - podvučenog žljeba iz CINKOTIT lima deb. 0,65mm. Korito - žljeb r.š. do 1.200,00mm izvodi se u padu prema izljevnim mjestima.
Sve komplet sa podvlačenjima, osiguranjima, izolacijskog materijala - izolacijskog filca ispod opšava (preklop min. 10cm).
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
PODVUČENI ŽLIJEBOVI - DIO Ø100mm; r.š. DO 1.200,00mm
| Dobava i skladištenje | m' | 50.5
| Izrada i postava | m' | 50.5
2 | Dobava materijala, izrada i postava upuštene podvlake - lima ispod upuštnog - žlijeba; debljine 0,70mm.
Izrada i postava opšavnog lima krovnog vijenca - podvučeni lim ispod upuštenog žlijeba sa pripremom i falcanim spojem za skriveno korito - žlijeb.
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
PODVLAKA UPUŠTENOG ŽLIJEBA; r.š. DO 900,00mm
| Dobava i skladištenje | m' | 50.5
| Izrada i postava | m' | 50.5
3 | Dobava materijala, izrada i postava novog krovnog grebena.
Stavka obuhvaća dobavu materijala, izradu i postavu nove krovne uvale od cinkotit lima, r.š. 1.200,00mm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
| GREBEN I SL.; r.š. DO 1.200,00mm | m'
| Dobava i skladištenje | m' | 35
| Izrada i postava | m' | 35
4 | Dobava materijala, izrada i postava opšava mansardnih prozora i stavaka.
Stavka obuhvaća dobavu materijala, izradu i postavu opšava stavaka vanjsje stolarije i ravnine krovišta cinkotit limom, r.š. do 1.200,00mm.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m2.
GREBEN I SL.; r.š. DO 1.200,00mm
| Dobava i skladištenje | m2 | 66.1
| Izrada i postava | m2 | 66.1
5 | Izrada i postava OPŠAVA PRIJELAZA RAVNINE KROVIŠTA.
Stavka se izvodi kao dvodjelna podvlaka - limeni opšav na prijelazu između ravnine mandsardnog dijela krovišta i osnovnog krovišta. Izvesti od cinkotit lima, sa svim utorima i prijelazima - u svemu kao višestruko falcani spoj u svemu prema detalju postojećeg opšava.
Sve komplet sa podvlačenjima, osiguranjima, izolacijskog materijala - izolacijskog filca ispod opšava (preklop min. 10cm).
Sve komplet sa spojnim materijalom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
Obračun po m'.
PODVUČENI ŽLIJEBOVI - DIO Ø100mm; r.š. DO 1.200,00mm
| Dobava i skladištenje | m' | 48.5
| Izrada i postava | m' | 48.5
6 | Izrada i postava oborinskih vertikala Ø160mm.
Vertikale od bakrenog lima debljine 0,70mm u boji prema odabiru projektanta - komplet sa potrebnim nosačima. Vertikale se spuštaju do dna i spremaju na pripremljeni odvod horizontalne odvodnje.
Sve komplet sa spojnim materijalom i radom.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
a | UKUPNO VERTIKALA (3kom)
| Dobava i skladištenje | m' | 26.3
| Izrada i postava | m' | 26.3
b | LIJEVANO-ŽELJEZNA REVIZIJA SA SPOJEM NA KANALIZACIJU
| Dobava i skladištenje | komplet | 3
| Izrada i postava | komplet | 3
7 | Izrada opšava vanjskih prozorskih klupica.
Opšav se ugrađuje preko zidarski pripremljene podloge, a sve prije početka radova popravke fasade.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela.
CIKOTIT LIM; d=0,65mm; r.š. DO 300mm
KLUPICE r.š. DO 300mm
| Dobava i skladištenje | m' | 32.6
| Izrada i postava | m' | 32.6
B.III. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO

## B.IV. GK.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.IV. | GIPSKARTONSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, te odgovarati važećim standardima, odnosno moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača sistema suhe gradnje od kojih se radovi izvode.
Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu", te prema postojećim tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.
Prije početka radova treba izvođač, gdje je to moguće, kontrolirati na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvođač radova veće razlike koje bi utjecale na njegov rad prema datim nacrtima, tada je dužan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog organa i zatražiti njegovo rješenje.
Svako učvršćenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja, da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature te da se spriječi prijenos zvuka (traka za brtvljenje).
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
U svim prostorijama sa posebnim zahtjevima u pogledu klimatizacije, ventilacije i grijanja izvode se spušteni stropovi kao kazetni (rasterski) stropovi, pogodni za prostore visoke vlažnosti i one koje sadrže masnoću u zraku.
- | stropna podloga prema DIN 18168
- | dekorativne MF-ploče sa stupnjevanim prijevojem (falcom) ili gotove bojane ploče
- | debljina ploče do max 20mm
Prilikom postave ploča izvoditelj je u obavezi pridržavati se sljedećih bitnih parametara:
- | unutra, obješeno na masivan strop uključujući poluvidljivu podkonstrukciju iz T-stropnih profila,
- | razmak između nosive ploče stropa i spuštenog stropa izvesti prema projektu tehničke opreme,
- | ukoliko postoje uvjeti u pogledu akustičnog učinka obavezno upotrebljavati ploče sa projektom traženim stupnjem upijanja zvuka (Hz),
- | polaganje vršiti ortogonalno s poligonalnim izjednačavajućim poljima u glavnim osima i kosim priključcima na pregradne zidove prostorija i na fasadu, ukoliko projektom nije specificiran drukčiji način polaganja,
- | obavezno izvesti postranične priključci kao razdjelnice s definiranim razmakom (aluminijski Z-profil),
- | obavezna integracija elemenata ozračenja, osvjetljenja i druge strojarsko-tehničke opreme (odvodi za provjetravanje, uspuhivanje svježeg zraka, rasvjetna tijela, ventilacijske haube, i sl.).
Završno gletanje spojeva obavezno FINOM smjesom za gletanje - završna obrada isključivo soboslikarsko ličilačka.
Obrada spojeva sa ab konstrukcijom i zidanim zidovima uključena u jed. cijenu stavke, bez obzira radi li se o akriliranim spojevima ili spojevima dilatacionom trakom sa ispunom filler masom.
Predviđena završna obrada spojeva u K2 razredu kvalitete spojeva u stanovima i u zajedničkim hodnicima.
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe gipskartonskih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti,
- | sav rad opisan u stavci,
- | izvedba dilatacija svih spojeva,
- | potrebna radna skela,
- | čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju,
- | popravak štete na vlastitom ili drugim radovima učinjenih iz nepažnje,
- | trošak zaštite na radu i trošak atesta,
- | završna obrada gletanjem i brušenjem do stupnja K3 završne kvalitete obrade, ukoliko stavkom zasebno traženo drugačije,
- | za pregrade za koje je definiran stupanj zaštite od buke, potrebno je tijekom izvedbe raditi kontrolna ispitivanja, što je potrebno uračunati u cijenu stavke.
Prilikom izvođenja pojedine od stavaka GK radova, u svemu se pridržavati mjera zaštite od požara, posebice u smislu tražene vremenske požarne otpornosti pojedinog od opisanih elemenata (strop, zidovi).
1 | Dobava i izrada obloge stupova i različitih maski oko opreme ili instalacija GK pločama debljine do 40cm.
U stavci uključeno izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila sa JEDNOSTRANOM JEDNOSTRUKOM oblogom sa gipsanim građevinskim pločama A15, debljine 1x15mm jednostrano. Međusobni osni razmak okomitih "C" profila je max. 50cm. Ukupna visina obloge zidova do 330cm.
Ispuna zidova od ploča mineralne vune deb. 5cm, u punoj širini pregrada i maski, uključivo i osiguranje od puzanja vune odgovarajućim metalnim trakama ili žicom.
Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača.
Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni u oba sloja GKB ploča.
U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke.
Obračun po m2.
a | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=40cm
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 12.5 |  | 0
| Montaža | m2 | 12.5 |  | 0
0
b | GK OBLOGA ZIDOVA I KANALA I SL. DEBLJINE DO d=20cm |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 10.2 |  | 0
| Montaža | m2 | 10.2 |  | 0
0
c | RAZNE PRILAGODBE OKO OPREME I OBLOGE INSTAL. KANALA, RAZVODNIH ORMARA I ORMARIĆA I SL., DEBLJINE DO d=30cm - IZVESTI OD IMPREGNIRANIH PLOČA |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje materijala | m2 | 5 |  | 0
| Montaža | m2 | 5 |  | 0
0
2 | Obloga ugrađenog vodokotlića. |  |  |  | 0
| Dobava i izvedba obloge suho montažnog gradbenog kotlića sa GKBI - H2 pločama d=2x12,5mm na metalnu podkonstrukciju sa UD i CD profilima. |  |  |  | 0
| Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. |  |  |  | 0
| Svi sudari i kutni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| Ugraditi i sloj mineralne vune d=5cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
a | PRIZEMLJE |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 1 |  | 0
| Montaža | m2 | 1 |  | 0
0
b | 2.KAT |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 1.2 |  | 0
| Montaža | m2 | 1.2 |  | 0
0
3 | Dobava i izrada spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Visina stropa do 389cm. |  |  |  | 0
| Strop izvesti putem dvostruke ovješene metalne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila, sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča debljine 1,25cm, A13. |  |  |  | 0
| Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. |  |  |  | 0
| Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu. |  |  |  | 0
a | STROP VISINE DO 330cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - VLAGOOTPORNI GK - SANITARIJE I SL. |  |  |  | 0
| STROP VISINE DO 300cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - STANDARDNE GK PLOČE - STROP SA TOPLINSKOM IZOLACIJOM - MIN VUNOM MIN DEBLJINE 15cm I PARNOM BRANOM |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 5.1 |  | 0
| Montaža | m2 | 5.1 |  | 0
0
b | STROP PRIZEMLJA |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 120.05 |  | 0
| Montaža | m2 | 120.05 |  | 0
0
c | STROP 1.KATA |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 98.3 |  | 0
| Montaža | m2 | 98.3 |  | 0
0
4 | Dobava i izrada spuštenog stropa - KROVNE PLOHE - strop 2.KATA /POTKROVLJA. |  |  |  | 0
| Visina stropa do 275cm. |  |  |  | 0
| Strop izvesti putem dvostruke ovješene metalne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih profila, sa jednostrukom oblogom od gipskartonskih ploča debljine 1,25cm, A13 i toplinskom izolacijom - negorivom mineralnom vunom, debljine prema specifikaciji. |  |  |  | 0
| Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. |  |  |  | 0
| Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu. |  |  |  | 0
| STROP VISINE DO 215cm - STROP PREMA KROVIŠTU SA 18cm (15+3cm) TOPLINSKE IZOLACIJE PREMA VANJSKOM PROSTORU DEBLJINE DO 15cm SA PARNOM BRANOM |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 116.5 |  | 0
| Montaža | m2 | 116.5 |  | 0
0
5 | Dobava materijala i izvedba gipskartonskih ploča debljine 12,5mm kao Knauf AQUAPANEL ili jednakovrijedno __________________________ , ploča za vanjsku primjenu. Proizvod: Tip: |  |  |  | 0
| Stavka se izvodi unutar postojećih i rekonstruiranih okvira drvene mansarde. Ploče se postavljaju na vanjsku stranu drvene konstrukcije mansarde, a postava uključuje detaljnju izradu podkonstrukijce, parne brane sa lijepljenim slojevima i toplinske izolacije u minimalnoj debljini 15cm. |  |  |  | 0
| Stavka se izvodi kao zid ukupne debljnine 20cm, sa dva obostrana reda od vlagootpornih cementnih ploča za vanjsku primjenu, preko kojega se sa unutarnje strane se izvodi dodatna jednostrana obloga mansardnih zidova sa unutarnje strane, koja je predmetom obračuna zasebne stavke. |  |  |  | 0
| Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva masom tip za bandažiranje prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. |  |  |  | 0
| Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i dvokratno brušeni. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju konstrukcije zida sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija, ušteda otvora za prodore i uštede je u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 uključujući potrebnu skelu. |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 140 |  | 0
| Montaža | m2 | 140 |  | 0
0
6 | Dobava i izrada GK obloge zidova - OBLOGA UKUPNE DEBLJINE PREMA SPECIFIKACIJI. |  |  |  | 0
| Dobava materijala i izrada obloge od gips-kartonskih prema negrijanom prostoru. Jednostrano jednoslojna obloga iz standardnih A15 ploča (15mm debjine). Potkonstrukcija iz CD i UD profila (dodatno se postavlja UD profil na horizontalne spojeve ploča). Vertikalni CD profili za postoječi zid su učvršćeni sa direktnim ovjesom. |  |  |  | 0
| Međuprostor sa ispunom pločama mineralne vune deb. 10cm - uključeno u cijenu i parnom branom proizvođača ploča, uključivo sva potrebna brtvljenja. Visina zidova do 275cm. |  |  |  | 0
| Svi sudari i uglovni spojevi izrađuju se standardnim Al završnim profilima i zapunjavaju akrilnim kitom čitavom duljinom istih. Svi spojevi bandažirani, kitani i brušeni.u oba sloja GKB ploča. Postava samoljepljive trake za brtvljenje d=3mm na spoju obloge sa zidom, stropom, podom. Izvedba dilatacija u cijeni stavke. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport, te potrebna radna skela |  |  |  | 0
| Uključivo i sva eventualna sitna zarezivanja djela profila na pozicijama prolaza instalacija. |  |  |  | 0
| GK OBLOGA - VZ3 STROP TAVANA UKUPNE DEBLJINE DO d=18,00cm (TOPLINSKA IZOLACIJA 15cm - MINERALNA NEGORIVA VUNA) |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | m2 | 140 |  | 0
| Montaža | m2 | 140 |  | 0
0
7 | Dobava i ugradnja tipskih zidnih/stropnih revizija. |  |  |  | 0
| Revizije tipske izvode se u zoni zidova, odnosno supštenog spušteni stropa. Dimenzije revizionih otvora do 60x60cm. Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gk pločom te sigurnosnu kopču za sprečavanje naglog otvaranja. |  |  |  | 0
| Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača. |  |  |  | 0
| dim. 60/60cm |  |  |  | 0
| Dobava i skladištenje | kom | 6 |  | 0
| Montaža | kom | 6 |  | 0
B.IV. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO

## B.V. STOL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.V. | STOLARIJA I BRAVARIJA
NAPOMENA:
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika. U obzir se neće uzimati naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element, odnosno element čijom je cijenom obuhvaćena:
- | sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
- | izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
- | dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, stolarsku ugradnju, sav potreban povijesni okov, sve završne kutne lajsne, svi eventualno novi pričvrsni elementi te sva potrebna kitanja,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- | ugradnja uključuje i stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka, kitanje reške prema kamenom okviru i dr.),
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
- | sav potreban rad do pune funkcionalnosti elementa,
- | izradu radioničkih nacrta i detalja, ukoliko izvoditelju neke stavke nisu jasne, dužan ih je razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvedbe. To se odnosi i na eventualno usklađivanje detalja.
- | troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
- | potrebnu radnu skelu,
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | temeljno i završno ličenje svih površina uljanim naličom u boji po odabiru projektanta i po odobrenju konzervatora uz obavezne tri probe.
- | obavezno uzimanje mjere u naravi, sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
- | eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
- | ostakljenje, vrsta stakla, naznačena u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom,
- | završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
- | okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu,
- | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu.
Prije davanja ponude obavezan pregled stolarije na objektu.
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti, odnosno tehničke specifikacije predviđenih/predloženih materijala za sanaciju navedene su u njihovim tehničkim listovima.
Pri odabiru drugih jednakovrijednih materijala potrebno je ispuniti tražene uvjete definirane u tehničkim listovima predloženih materijala.
Radove izvoditi po odobrenju nadležnog konzervatorskog odjela.
Obratiti pažnju na čistoću ugradbe. Sve stavke opremiti odgovarajućim povijesnim okovima uz potvrdu konzervatora.
Potrebno je izvršiti pregled, odnosno reviziju svih prozorskih krila i krila vanjskih vrata.
Svi doprozornici i dovratnici se saniraju na licu mjesta. Pretpostavlja se zamjena cca 50% ukrasnih lajsni.
Sve mjere kontrolirati u naravi, na građevini, prije početka radova. Prije izvedbe radioničke nacrte dostaviti projektantu na pregled i pismeno odobrenje. Završna obrada lakom u tonu i nijansi prema izboru projektanta i u skladu sa konzervatorskim uvjetima, a izrada uzoraka (do 10kom na pločastom materijalu dim. 20/30cm) u cijeni stavke.
Također predviđeno čišćenje svih mesingiranih kovanih dijelova stolarije, uključivo kvake, rešetke, olive i poluolive, u svemu prema shemi i pregledu na licu mjesta.
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
STAVKE OBUHVAĆAJU PREGLED STOLARIJE, PAŽLJIVU RADIONIČKU DEMONTAŽU, RASTAVLJANJE I PREGLED SVIH ELEMENATA (KRILA, DOPROZORNICI I DOVRATNICI) VANJSKE STOLARIJE STOLARIJE (SA UZIMANJEM KARAKTERISTIČNIH PRESJEČNIH ELEMENATA, UKLADA, UTORA, UFREZA I SL.),TE KLUPICA I OBUHVATNIH DOVRATNIKA I DOPROZORNIKA STOLARIJE, SA KOMPLETNIM POVIJESNIM OKOVIM; UKLJUČIVO KOMPLETNI POPRAVAK STOLARIJE - VANJSKA I UNUTARNJA KRILA I MEĐUISPUNU (ŠPALETE)
NAČELNO SVE STAVKE PREDVIĐAJU POPRAVAK IZVORNIH ELEMENATA KOJI SE MOGU POPRAVITI, UKOLIKO NISU POSVE DOTRAJALI, ODNOSNO IZRADA NOVIH DRVENIH RPOZORA TE NJIHOVO NAKADNO OSTAKLJENJE - UNUTARNJE KRILO (OBRAČUNATO U OKVIRU STAKLARSKIH RADOVA), TE ZAMJENU I IZRADU 50% NOVE STOLARIJE U SVEMU PREMA FAKSIMILU POSTOJEĆE.
ZA SVE STAVKE KOJE SE IZRAĐUJU NOVE - PREMA IZVORNIKU IZVOĐAČ JE DUŽAN NAPRAVITI NOVU SHEMU, TE PRIKAZ PROFILACIJA I UŽLJEBNJA, ODNOSNO LAJSNI, VANJSKIH OKAPNICA I SL., A ISTE PRIJE IZRADE MORAJU POTVRDITI (ZAJEDNO SA NAČINOM OBRADE) OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NADLEŽNE KONZERVATORSKE SLUŽBE I PROJEKTANT - UKLJUČIVO I IZRADU I DOBAVU UZRORAKA PRIJE POČETKA IZRADE.
1 | Popravak elemenata prethodno demonitrane unutarnje stolarije i ugradnja na licu mjesta. |  |  |  | 0
Stavka se izvodi u tri ciklusa:
- | doprema, radionička obrada i popravak postojeće stolarije, sa uklanjanjem naliča, servisiranjem i zamjenom okova, dvokratnim ličenjem i pripasivanjem i montažom na licu mjesta,
- | popravak postojećih dovratnika stolarije, sa uklanjanjem naliča, bojanjem na gradilištu,
- | ugradnja stolarije na licu mjesta.
RADIONIČKA OBRADA UKLJUČUJE:
Odstranjivanje dijelova zahvaćenih procesom trulenja, brušenjem i struganjem do zdravog drva, te zapunjavanje DRVENIM KOMADOM OD PUNOG DRVETA kao i sve popravke i popunjavana.
Stavka obuhvaća sitnije popravke postojećih dijelova i profilacija, izradu i montažu novih dijelova, kitanje spojeva i neravnina drvnim punilima, kako slijedi:
Kitanje eventualnih manjih pukotina na drvetu odgovarajućim sanacijskim materijalom - punilom za drvo, sa mjestimičnom izradom učepljenja od hrastovine.
Urezivanje novog otvora na izradi unutarnjih krila vanjske stolarije - za ugradnju novog punjenog ostakljenja 4+16+6mm, sa izradom i pripasivanjem novih pokrovnih lajsni i unutarnjeg i vanjskog ostakljenja, izrada kojeg je predmet grupe staklarskih radova.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Gustoća: oko 0,7 g / cm3 pri 20 °C 2. Tlačna čvrstoća: oko 18 N / mm2; prema DIN 52185 ili jednakovrijedno ___________________, 3. Snaga savijanja: oko 15 N / mm2; prema DIN 52186 ili jednakovrijedno ___________________, 4. Otpornost na difuziju: μ = 30 5. E-modul: oko 4000 N / mm2; srednja vrijednost različitih uzoraka 6. PU drvna zamjena, smola; gustoća: oko 1,13 prema DIN 53217 7. miris smole: slab, aromatski 8. točka gorenja: 193 °C prema DIN 51758
Eventualno potrebna naknadna kitanja i pričvršćivanja staklenih površina staklarskim kitom. Kitanje spoja doprozornika i kamena trajno elastičnim kitom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti (s odstupanje do +/1 15% u odnosu na normirane kriterije):
1. Gustoća: ca. 1,02 g/cm3 kod 20°C 2. Viskoznost: ca. 12s u 4mm izljevne posude kod 20°C 3. Vezivo: Akrilat/alkid-sustav 4. Tonovi boje: 3384 bezbojni
Uključivo brušenje svih površina, uklanjanje svih dotrajalih slojeva naliča, letvica i sl., te zamjenu i prilagodbu okova, i zamjenu stakla u ornament ili kolirirano staklo.
Ličenje popravljene stolarije bojom na osnovi alkidne smole, u dva sloja sa svim potrebnim pripremnim radovima. Boja se nananosi špricanjem ili kistom.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
1. Gustoća: ca. 1,1 g/cm³ kod +20°C, 2. Viskoznost: ca. 800 mPas 3. Vezivo: kombinacija alkidne smole 4. Stupanj sjaja: svilenkasto sjajna 5. Točka zapaljivosti: ca. 47°C 6. Oblik pošiljke: bijela limena doza od 0,75 l i 2,5 l 7. Tonovi boje: 2705 bijela
Prije nanošenja završne boje potrebna je impregnacija kompatibilna sa bojom koja se primjenjuje.
Priprema podloge i nanošenje boje u svemu prema uputama proizvođača boje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti (s odstupanje do +/1 15% u odnosu na normirane kriterije):
1. gustoća: ca. 0,85 g/cm3 pri 20°C 2. viskoznost: ca. 32 sek. 3 mm 3. stupanj sjaja: svilenkasto-mat 4. miris: nakon sušenja bez mirisa 5. točka zapaljivosti: ca. 63°C 6. oblik pošiljke: bijela limena kanta 0,75 l; 2,5 l; 5l i 30l 7. Tonovi boje: 2250 pinija, 2251 tikovina, 2252 ebanovina, 2253 kesten, 2254 zelena, 2255 mahagonij, 2256 palisander, 2257 srebrno, siva, 2260 orah, 2261 bezbojni, 2262 bor, 2263 hrast rustikal, 2264 hrast svijetli, 2265 hemlock, 2268 bijela, 2269 plava, 2292 sol-zelena.
Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje prozorskih krila, skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kem. otapalom, brušenje, natapanje firnisom, zamjena prozorskog kita, dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki nalič uljenom bojom, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova). Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
OBRADA NA LICU MJESTA (DOVRATNICI /DOPROZORNICI) UKLJUČUJE:
Obostrano ličenje drvenih lazurnom bojom sa dodatkom 20% laka za čamce. Jediničnom cijenom obuhvatiti: skidanje i namještanje vratnih krila, skidanje postojećeg naliča, brušenje, dvostruki lazurni premaz, lakiranje, antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova).
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti bojanje u dva tona.
Ton boje određuje predstavnik GZZZSKP.
Obračun po kom (uključuje obradu krila u radionici i dovratnik /doprozornika na licu mjest na gradilištu.).
UNUTARNJA STOLARIJA - POPRAVAK 100% STOLARIJE
PODRUM
u.1 | ST. 21. dim. 175/190cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
PRIZEMLJE
u.2 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 3
u.3 | ST. 3. dim. 130/250cm VRATA DVOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 2
u.4 | ST. 4. dim. 75/250cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
1.KAT
u.5 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 4
u.6 | ST. 3. dim. 130/250cm VRATA DVOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 4
2.KAT /POTKROVLJE
u.7 | ST. 2. dim. 85/220cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 5
u.8 | ST. 6. dim. 80/250cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 2
u.9 | ST. 7. dim. 70/200+60cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM I NADSVJETLOM | kom | 1
u.10 | ST. 8. dim. 75/230cm VRATA JEDNOKRILNA SA OBUHVATNIM DOVRATNIKOM | kom | 1
2 | Dobava materijala i izrada kompletne nove vanjske drvene stolarije (dvodjelna vanjska stolarija).
Stavka obuhvaća prethodnu razradu shema, izmjeru i provjeru dimenzija otvora na licu mjesta te stolarsko-restauratorski pregled prethodno demontiranih stavaka prozora pročelja (VANJSKO KRILO), te pripadnih doprozornika ili okvira dvostrukih prozora, zajedno sa klupicama, te izradu detaljnih radioničkih nacrta faksimila nove stolarije, u svemu prema shemama vanjske stolarije.
Novi prozori, krila, doprozornici i elementi unutarnje klupice u svemu kao izvorni.
Prozori su dvostruki dvokrilni drveni sa šprljcima i u špaleti širine 30-40cm (širina klupice) sa gornjim proširenjem za ugradnju kutije za rolete i odklopnim nadsvjetlom (i unutarnje i vanjsko nadsvjetlo - odklopni) u poziciji ispod nadvoja za ugradnju kutije za rolete (u svemu prema shemi i poziciji prozora i postojećem stanju) - faksimil postojeće stolarije.
Doprozornik je masivne izrade (moguće je koristiti i višeslojni lamelirani element) iz prosušene jelove ili smrekove građe, dimenzije presjeka do 82×120mm.
Prozorkska krila krilo je s preklopom debljine 42mm, svi vanjski okapi i profilacije u svemu prema zatečenoj stolariji i pripadnom uzorku. Vanjsko krilo utoreno - priprema za ugradju jednostukog ravnog ostakljenja (4mm) kitanjem - unutarnje krilo utoreno - priprema za ugradnju dvostrokog IZO stakla (4+16+4mm) sa ispunom od toplinski neprovodljivog plina i pripadnom termix lajsnom u tamom tonu. Uključivo i ugradnju vanjskog i unutarnjeg stakla - koja podrazumijeva obostrano kitanje jednostukog stakla vanjskog krila, odnosno kitanje sa vanjske strane i ugradnju pripadnih drvenih lajsni sa unutarnje strane za dvostuko ostakljenje unutarnjeg krila. Lajsne pune drvene min. presjeka 20/15 ili 20/20mm.
Prozori sa doprozornicima i klupčicama se ugrađuju kao - izvorni okov - panti se prenose na nova krila (ili se izrađuju novi kao replika izvornih), a završna obrada je punoplošno bojenje uljim naličom u boji i tonu po izboru ovlaštenog predstavnika nadležne konzervatorske službe.
Stavke imaju kompletan okov, uključivo pripadne olive, poluolive, te škare na odklopnim otvorima.
Unutarnja klupica drvena, također punoplošno lakirana se izvodi kompletno u prozorskim nišama, sa prepustom do 3cm u odnosu na ravninu zida.
Na spoju doprozornika i zida postavlja se pokrovna letvica.
Prije izrade krila ovlašteni predstavnik nadležne konzervatorske službe mora pregledati i ovjeriti nacrte, a prije ličenja mora potvrditi boju i ton; u cijeni izrade stavaka obavezno obuhvatiti izradu detaljnih shema po pozicijama, izradu svih reprezentativnih profilacija (do 5kom po prozoru) i detalja, te do 5kom uzoraka boje na drvenom materijalu i odabranom profilu za potvrdu krajnje obrade, uključivo i novi okov - sve prije početka radioničke izrade.
Obračun po kom.
VANJSKA STOLARIJA - SA IZRADOM NOVE UNUTARNJE KLUPICE I IZRADOM NOVOG UŽLJEBLJENJA U POZICIJI UGRADNJE UNUTARNJIH IZO STAKALA I UNUTARNJE KLUPICE
VANJSKA STOLARIJA - SA UKLANJANJEM VANJSKE I UNUTARNJE KLUPICE
PRIZEMLJE
v.1 | ST. 1. dim.130/300cm DVOKRILNA DVODJELNA (VANJKSKA I UNUTARNJA KRILA) GLAVNA ULAZNA VRATA SA ODKLOPNO ZAOKRETNOM BRAVARSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.2 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 3
v.3 | ST. 11. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.4 | ST. 12. dim.150/230cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.5 | ST. 13. dim.100/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM | kom | 2
1.KAT
v.6 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
v.7 | ST. 14. dim.190/120cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM REŠETKOM | kom | 1
v.8 | ST. 14.' dim.140/130cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.9 | ST. 15. dim.110/220cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
2.KAT
v.10 | ST. 16. dim.100/185cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 3
v.11 | ST. 17. dim.130/190cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.12 | ST. 18. dim.130/200cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.13 | ST. 19. dim.90/200cm JEDNOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 1
v.20 | ST. 19. dim.40/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR | kom | 5
3 | Stolarsko pripasivanje prozora i vrata.
Stolarsko pripasivanje dvostrukih vanjskih dvokrilnih i jednokrilnih prozora da se mogu normalno otvarati i zatvarati, sa sitnijim stolarskim popravcima, uključujući i “razradu” svog okova prije i nakon ličenja.
Stavka uključuje pripasivanje i razradu sanirane i nove stolarije.
|  | kom | 53
B.V. | STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO

## B.VI. STAKL.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.VI. | OSTAKLJENJE
NAPOMENA:
U jediničnoj cijeni sadržan je:
- | dobava svog materijala, rezanje, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, ugradnju
- | sav potreban rad do pune funkcionalnosti
- | razrada detalja. Ukoliko izvoditelju neke stavke nisu jasne, dužan ih je razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvedbe. To se odnosi na usklađivanje i pripasivanje novih stakla.
- | obavezno uzimanje mjere u naravi
- | sve ostalo prema tehničkim uvjetima za staklarske radove.
- | pretpostavlja se zamjena cca 50% stakla (vanjska krila prozora).
- | predviđena je potpuna zamjena stakla na vratnim krilima i unutarnjim prozorskim krilima na način da se izvedu od izo stakla
- | sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti
- | sav rad opisan u stavci
- | potrebna radna skela
- | čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku deponiju
- | popravak štete na vlastitom ili drugim radovima učinjenih iz nepažnje
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
1 | Float staklo.
Dobava, rezanje i ugradnja float stakla za ostakljenja vanjskih krila na postojećim drvenim prozorima. Staklo je ravno-vučeno, prozirno deb 4mm. Staklo se postavlja umetanjem u postojeće žljebove i učvršćuje staklarskim kitom prema pravilima struke.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom i priborom, izrada do pune funkcionalnosti.
NOVA VANJSKA STOLARIJA - VANJSKO FLOAT STAKLO
v.1 | ST. 1. dim.130/300cm DVOKRILNA DVODJELNA (VANJKSKA I UNUTARNJA KRILA) GLAVNA ULAZNA VRATA SA ODKLOPNO ZAOKRETNOM BRAVARSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom VRATA | m2 | 6.5
v.2 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 10.8
v.3 | ST. 11. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 3.6
v.4 | ST. 12. dim.150/230cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 3.45
v.5 | ST. 13. dim.100/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 2kom | m2 | 3.2
1.KAT
v.6 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 10.8
v.7 | ST. 14. dim.190/120cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.28
v.8 | ST. 14.' dim.140/130cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 1.82
v.9 | ST. 15. dim.110/220cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 5kom | m2 | 12.1
2.KAT
v.10 | ST. 16. dim.100/185cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 5.55
v.11 | ST. 17. dim.130/190cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.47
v.12 | ST. 18. dim.130/200cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.6
v.13 | ST. 19. dim.90/200cm JEDNOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 1.8
v.20 | ST. 19. dim.40/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 5kom | kom | 3.2
2 | Toplinski izolirano dvostruko staklo.
Dobava, rezanje i ugradnja IZO stakla na postojećim prozorima i elementima vanjske stolarije - unutarnje krilo. Ostakljenje dvostuko4+16+6mm; ispuna plinom; Ug≤ 1.1 W/m2K, low-e, gτ = 0.6
Postavlja se u novoiuzvedene žljebove i učvršćuje profiliranim ukrasnim lajsnama sa čavlićima prema pravilima struke. Zamjena stakla na svim vratima i prozodima. Postojeće profilirane letvice za učvršćenje treba pripasati na novu debljinu stakla.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom i priborom, izrada do pune funkcionalnosti.
NOVA VANJSKA STOLARIJA - UNUTARNJE IZO STAKLO
v.1 | ST. 1. dim.130/300cm DVOKRILNA DVODJELNA (VANJKSKA I UNUTARNJA KRILA) GLAVNA ULAZNA VRATA SA ODKLOPNO ZAOKRETNOM BRAVARSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom VRATA | m2 | 6.5
v.2 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 10.8
v.3 | ST. 11. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 3.6
v.4 | ST. 12. dim.150/230cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 3.45
v.5 | ST. 13. dim.100/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM VANJSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 2kom | m2 | 3.2
1.KAT
v.6 | ST. 10. dim.150/240cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 10.8
v.7 | ST. 14. dim.190/120cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR SA BRAVARSKOM REŠETKOM; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.28
v.8 | ST. 14.' dim.140/130cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 1.82
v.9 | ST. 15. dim.110/220cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 5kom | m2 | 12.1
2.KAT
v.10 | ST. 16. dim.100/185cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 3kom | m2 | 5.55
v.11 | ST. 17. dim.130/190cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.47
v.12 | ST. 18. dim.130/200cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 2.6
v.13 | ST. 19. dim.90/200cm JEDNOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 1kom | m2 | 1.8
v.20 | ST. 19. dim.40/160cm DVOKRILNI DVODJELNI ZAOKRETNI PROZOR; UKUPNO ZA 5kom | m2 | 3.2
B.VI. | OSTAKLJENJE UKUPNO:

## B.VII. SOB.
BR.ST. | STAVKA | MJERA | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNA CIJENA
B.VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu koji je izvođač dužan prirediti prije početka radova poštujući sve preporuke proizvođača materijala i predstavnika Zavoda. Uzorke moraju odobriti predstavnik Zavoda i nadzorni inženjer upisom u Građevinski dnevnik.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja od rđe i premazivanja temeljnom bojom. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem, nakon čega se stolarija brusi, natapa firnisom, kita te ponovo brusi.
Jedinična cijena obuhvaća sva rad i materijal, sve troškove nabave i transporta, skidanje i ponovnu postavu vanjskih krila, izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
Prije početka radova izvođač mora ispitati kvalitetu podloge i ukoliko ona nije pogodna za rad mora o tome, pismenim putem, obavijestiti naručitelja radova.
Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Naknadne reklamacije radi nekvalitetne podloge neće se uvažavati.
Popis normi i propisa kojih se treba pridržavati:
- | HRN U.F2.013 ili jednakovrijedno ___________________, - tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova
- | HRN U.F2.012 ili jednakovrijedno ___________________, - tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- | HRN B.C1.030 ili jednakovrijedno ___________________, - gips
- | HRN H.K2.015 ili jednakovrijedno ___________________, - kalijev sapun
- | HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno ___________________, - hidratizirano vapno
- | HRN H.C5.020 ili jednakovrijedno ___________________, - firnis lanenog ulja
- | HRN H.C1.034 ili jednakovrijedno ___________________, - cinkov kromat
- | HRN H.C1.002 ili jednakovrijedno ___________________, - uljane boje i lakovi
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
OBRAČUN:
Jedinična cijena izvedbe soboslikarsko-ličilačkih radova mora obuhvatiti slijedeće:
- | osnovni i pomoćni materijal,
- | rastur materijala,
- | transport do gradilišta i na gradilištu,
- | trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija,
- | trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište,
- | trošak uklanjanja nečistoća ili šteta prouzrokovanih vlastitim radom,
- | trošak otpreme materijala.
1 | Ličenje stolarije.
Ličenje popravljene stolarije bojom na osnovi alkidne smole kao "Remmers Aidol Venti-Decklack" ili jednakovrijedan proizvod kao "_____________________", u dva sloja sa svim potrebnim pripremnim radovima. Proizvod: Tip:
Boja se nananosi špricanjem ili kistom. Prije nanošenja završne boje potrebna je impregnacija kao "Remmers Aidoln HK-Lasur" ili jednakovrijedni proizvod kao "_____________________". Proizvod: Tip:
Priprema podloge i nanošenje boje u svemu prema uputama proizvođača boje.
Ton u boji po izboru projektanta , a uz suglasnost konzervatora. Uključivo tri uzorka.
Cijena sa svim potrebnim radom, materijalom, priborom i lakom skelom.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | čišćenje od prašine i nečistoća
- | impregnacija
- | dvokratni nalič boje
| SANIRANA UNUTARNJA STOLARIJA (UKUPNO ZA 24KOM STAVAKA UNUTARNJIH VRATIJU I DOVRATNIKA) | m2 | 150
2 | Bojanje saniranih fasadnih zidova i profilacija.
Bojanje zidova parodifuznom disperzivno - silikonskom bojom u dva sloja. Prvi temeljni premaz u tonu kao "Remmers Siliconharz Füllfarbe LA" ili jednakovrijedan proizvod kao "_____________________". Proizvod: Tip:
Drugi završni premaz kao "Remmers Siliconharzfarbe LA" ili jednakovrijedan proizvod kao "_____________________". Proizvod: Tip:
Bojanje izvesti u skladu za zahtjevima i uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvatiti bojanje u dva tona. Glatke površine pročelja liče se u JEDNOM TONU, a rustične površine U ISTOM, ALI SVIJETLIJEM TONU.
Ton boje i struktura pročelja odredit će se u dogovoru s restauratorom, konzervatorskom službom i projektantom nakon nekoliko probnih uzoraka boje koje će izraditi izvođač.
Obračun po m2 razvijene površine zidova i profilacija. Cijenom obuhvatiti potrebne koeficijente.
RAVNA ŽBUKA
a | RAVNA ŽBUKA - ULJUČIVO PLITKO KAZETIRANI DIO | m2 | 597.7
b | PROFILACIJE | m2 | 45.8
FASADNI VIJENCI
c | PROFILIRANI KROVNI VIJENAC r.š. 119cm | m' | 47.8
3 | Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi vapna.
Karakteristike: specfična gustoća mort: min. 1,35 ± 0,05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.345M. Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja. Obračun po m² obrađenog zida
a | ZIDOVI PODRUMA | m2 | 57
b | SVODOVI I STROP PODRUMA | m2 | 20.85
c | ZIDOVI U PRIZEMLJU (KOMPLETNO) | m2 | 364.7
d | ZIDOVI 1.KATA (KOMPLETNO) | m2 | 389.6
e | ŽBUKA PODGLEDA STUBIŠTA KATA | m2 | 55.4
4 | Disperzivna boja - unutarnje gk maske opreme i gk stropova.
Zidovi žbukani, gk obloga maski, mjestimična. Visina prostora do 310cm.
Ličiti disperzivnim paropropusnim bojama za unutarnja ličenja, bez otapala, omekšivača i štetnih emisija, u tonu po izboru naručitelja sa svim potrebnim predradnjama.
Ličenje u svilenoj mat (sjaj 4000) sjajnosti.
U cijenu po m2 površine ulazi:
- | dubinska impregnacija,
- | jednostruko glertanje i brušenje,
- | trokratni nalič disperzivne boje
U stavku uključeno bojanje svih nadvoja, špaleta, istaka,profilacija, niša i svih ostalih pripadajućih dijelova zidova.
Potrebna izrada uzorka na 1m2 zida prije konačne potvrde tona (3 uzorka).
U cijeni stavke sav horizontalni i vertikalni transport, potrebna radna skela i sav sitni materijal i pribor.
a | GK MASKE OBLOGE I SL. | m2 | 50.4
GK OBLOGE UNUTARNJIH STROPOVA
b | STROP VISINE DO 330cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - VLAGOOTPORNI GK - SANITARIJE I SL. | m2 | 5.1
STROP VISINE DO 300cm - UKLJUČIVO I BOČNE ZAVRŠETKE - STANDARDNE GK PLOČE - STROP SA TOPLINSKOM IZOLACIJOM - MIN VUNOM MIN DEBLJINE 15cm I PARNOM BRANOM
c | STROP PRIZEMLJA | m2 | 120.05
d | STROP 1.KATA | m2 | 98.3
5 | Fasadna boja vanjska strana - ZIDOVI SANIRANI OD KAPILARNE VLAGE.
Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi siloksana (Sd = 0,029m), na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi siloksana (Sd = 0,001m). Karakteristike boje: specfična gustoća mort: min. 1.6 ± 0.05 kg/L, paropropusnost: Sd = maks. 0.375m (UNI 9233 ili jednakovrijedan).
Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja.
Obračun po m2 obrađenog zida
SANACIJA KAPILARNE VLAGE
| RAVNA POVRŠINA ZIDOVA U TERENU | m2 | 80.7
B.VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

## REK. B
BR.ST. | GRUPA RADOVA | UKUPNA CIJENA
R E K A P I T U L A C I J A B - OBRTNIČKI RADOVI
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO | 0
B.II. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO | 0
B.III. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO
B.IV. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO
B.V. | STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VI. | OSTAKLJENJE UKUPNO:
B.VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE

## REK A+B
BR.ST. | STAVKA | UKUPNA CIJENA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA A+B - GRAĐ.-OBRT. RADOVI
A. | RADOVI KONSTRUKTIVNE SANACIJE / OBNOVE
A.0. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
A.I. | RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJE UKUPNO | 0
A.II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO
A.IV. | ZIDARSKI RADOVI - SANACIJA KONSTRUKCIJE UKUPNO | 0
A.V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.VI. | TESARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A.VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
A.VIII. | SKELA UKUPNO | 0
A.IX. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO | 0
A. | KONSTRUKTIVNA OBNOVA UKUPNO
B. | RADOVI CJELOVITE SANACIJE
B.I. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO | 0
B.II. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO | 0
B.III. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO
B.IV. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO
B.V. | STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO
B.VI. | OSTAKLJENJE UKUPNO:
B.VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO
B. | CJELOVITA OBNOVA UKUPNO
A + B | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
| PDV - 25% | 0.25
A + B | SVEUKUPNO | 0.25

## C.GHV Naslovna
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a, Zagreb
OIB_28163265527
GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
LOKACIJA: | k.č. 2935, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2022-88
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | N/P
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | MAPA 3 – STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 138/2022
BROJ PROJEKTA: | 217/2022
BROJ MAPE: | MAPA 3
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Cvijeto Ruso dipl.ing.stroj.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, siječanj 2023.

## C.GHV
ZGRADA 2 - u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada uprave) Zgrada koju koristi Prirodoslovni-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Opće napomene
Prije davanja ponude potrebno je provjeriti sve računske radnje unutar Excel datoteka.
Iskazana cijena je bez PDV-a, isti se obračunava prema važečim zakonskim propisima
Jedinične cijene ponuđene u Troškovniku su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja radova te se smatraju potpuno uključivim vrijednostima radova pojedinih stavki, uključujući sve troškove i izdatke koji mogu biti potrebni za izvođenje stavke, kao što su:
· troškovi koji se odnose na sav potrebni rad, materijal, privremene priključke na potrebnu infrastrukturu, režijske troškove do primopredaje,
· troškovi materijala, dobave i transporta do mjesta ugradnje - montaže uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
· troškovi radne snage za redovni i eventualni prekovremeni rad,
· troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda, te kompetne zaštite postojećih prostora i instalacija
· troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta na gradilištu cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu i mikrolokaciju) kao i predmeta i uređaja predviđenih za ugradbu i montažu, uključivo svu potrebnu mehanizaciju i dozvole.
· troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi vezani za zauzeće prometne površine, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremene preregulacije prometa i slično, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola
· troškovi čišćenja objekata tijekom građenja bez obzira na broj, vrstu i površinu čišćenja,
· troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i slično,
· svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam i vrstu,
· svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,
· troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, pacijenata i osoblja, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
· troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
· troškovi obuke predstavnika investitora za korištenje ugrađene opreme od strane ovlaštenih servisera
· troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih zakonima, normama, pravilnicima i projektom
· troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora sa svim instalacijama (el. energija, Internet, grijanje i halđenje) za nesmentan rad nadzornog inženjera i sastanke, i sl.,
· troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika,
· troškovi štemanja, bušenja i naknadnog krpanja svih armirano-betonskih nosača, zidova ili ploča za prolaz instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije.
odnosno, uključuju sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti koje su specificirane ili implicirane u dokumentaciji na kojoj se ponuda temelji.
Pretpostavlja se da su svi troškovi uspostavljanja, organizacije i zatvaranja gradilišta, zarade izvođača radova te sva davanja, naknade i obveze izvođača radova jednako raspoređeni kroz jedinične cijene.
Ponudi priložiti certifikate osposobljenosti ovlaštenih servisera s certifikatom proizvođača za pregled opreme, testiranje i puštanje u pogon
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Općenito - obveze izvođača radova Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i projektne dokumentacije, i s njima čini jedinstvenu cjelinu.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom projektnom dokumentacijom (posebni i tehnički uvjeti izvođenja, tehnički opis, nacrti), te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ponuditeljima se preporuča posjet gradilištu i upoznavanje s građevinom, sukladno čl. 238. ZJN 2016. za slučaj ako se ponude mogu sastaviti tek nakon obilaska lokacije ili nakon neposrednog pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrjepljuju dokumentaciju o nabavi, kako bi se svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Sav građevinski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi, sukladno Ugovoru o građenju.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u dva primjerka i u otključanoj elektronskoj formi (Word, dwg, itd).
Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Opći uvjeti Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom i troškovničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku
Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti.
Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće važeće zakone, tehničke propise, standarde i normative.
Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, projektanta i investitora.
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju bez pismene suglasnosti projektanta isključuje bilo kakvu odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. Materijal mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013, 030/2014, 130/2017, 039/2019, 118/2020), Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 114/2019), Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021).
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
Garantni rok teče od dana uspješne primopredaje građevine investitoru.
Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje prema odredbi Ugovora.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI - Općenito
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o gradnji (NN 153/2013, 020/2017, 039/2019, 125/2019), Zakonom o normizaciji (NN 80/13), odnosno zakonima, tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
sve mjere u projektima provjeriti u naravi
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate
Materijal
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se tehničkim svojstvima specificiranim prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima. Zamjena jednakovrijednog proizvoda moguća je samo prilikom nuđenja. Izmjene jednakovrijednog proizvoda nakon ugovaranja nisu moguće.
Kontrola prije ugradnje provodi se prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/2018, 104/2019 ) i pripadajućim normama: građevni proizvod se smije ugraditi u građevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode. Kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom i bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima takvog građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Svi uređaji koji tome podliježu moraju zadovoljavati važeću europsku direktivu za ekološkim dizajnom.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, dodatke materijalima za rad na niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentimana osnovu zakonskih propisa
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
sva ispitivanja
uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
1. DEMONTAŽA DIJELA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1.
1. | 1 | Otpajanje električnih priključaka sa strojarskih uređaja | kpl | 1 |  | 0
1. | 2 | Pražnjenje vode iz sustava grijanja prije demontaže predmetnih instalacija. | kpl | 1 |  | 0
1. | 3 | Demontaža postojećih cjevovoda od crnih bešavnih cijevi, uključivo svu izolaciju, armaturu, mjernu opremu i ovjese. Opremu odvesti na odgovarajuće odlagalište | kpl | 1 |  | 0
1. | 4 | Demontaža postojećih cjevovoda od bakra, uključivo svu izolaciju, armaturu i ovjese. Opremu odvesti na odgovarajuće odlagalište | kpl | 1 |  | 0
1. | 5 | Demontaža postojećih lijevano željeznih toplovodnih radijatora uključivo konzole, ventile i pričvrsnice: Dimnezije (broj članaka-visina): | kpl | 1 |  | 0
1. | 6 | Deponiranje opreme iz stavaka 1.3, 1.4 i 1.5 na gradilišni deponij, dalje materijal zbrinjava Uprava Vrta. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO € |  |  | 0
2. INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
2.
2. | 1 | Dobava, doprema i ugradnja inverterske dizalice topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32.
Kompresori su scroll izvedbe, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja, smješteni na gumeno antivibracijsko postolje i standardno opremljeni jaknom u svrhu zvučne izolacije.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim pothlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Ventilatori su inverterski upravljani aksijalni s raspoloživim eksternim tlakom do 100 Pa u ''boost'' načinu rada, što uređaj čini pogodnim za unutarnju ugradnju, te kojim je moguće osigurati rad uređaja pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. Uređaj je standardno opremljen opcijom za tihi rad, kojom je uz smanjenje brzine vrtnje ventilatora moguće postići smanjenje zvučne snage uređaja od -2 dB(A) u prosjeku.
Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom debljine 20 mm.
Upravljačka jedinica s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena je u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar predviđen za vanjsku ugradnju u IP54 zaštiti standardno je opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja omogućen je putem višejezičnog LCD panela. Upravljačka jedinica omogućuje kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što su protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe.
Uređaj se isporučuje s integriranim hidromodulom, koji se sastoji od inverterski regulirane centrifugalne crpke, 12l ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila 3 bar te elektrogrijačem u svrhu protusmrzavajuće zaštite hladnih dijelova uređaja.
Standardni dio isporuke obuhvaća daljinski žičani upravljač sa 7 dnevnim timerom, hvatač nečistoća, zaporne ventile, kontrolnik protoka, 20 mm izolaciju isparivača te master/slave opciju za upravljanje do 4 uređaja u jednom sustavu.
Maksimalno radno područje uređaja u režimu hlađenja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do + 52°C
izlazna temperatura vode: -15°C do + 25°C
Maksimalno radno područje uređaja u režimu grijanja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do +35°C
izlazna temperatura vode: +20°C do +60°C
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max / Qh nom = 45,6 / 39,9 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 13,3 kW
400 V - 50 Hz
EER = 3
SEER = 5,36
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max / Qg nom = 44,3 / 39 kW
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 11,7 kW
400 V - 50 Hz
COP = 3,33
Tv = 7°C ST
Tvode=40/45°C
Smjesa 0% MEG
Protok vode u isparivaču : 1,9 l/s
Pad tlaka u isparivaču : 27,6 kPa
Visina dobave pumpe (uključujući pad tlaka u isparivaču): 100 kPa
Broj kompresora: 1
Broj rashladnih krugova: 1
Broj ventilatora: 2
Radna tvar: R-32
Punjenje radne tvari: 8 kg
Zvučna snaga: 80 dB(A)
Radno područje zračna strana [grijanje]: -20 - 35°C
Radno područje zračna strana [hlađenje]: -20 - 52°C
Radno područje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno područje vodena strana [hlađenje]: -15 - 25°C
Priključak na isparivaču: 1-1/4"
Dimenzije ukupno(ŠxD): 1,752 x 802 mm
h = 1878 mm
Težina: 392 kg
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 2 | Dobava, doprema i ugradnja parapetne jedinice s maskom za dvocijevni sustav, s tvornički ugrađenim ventilima.
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,87 / 2,34 / 1,73 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,94 / 2,37 / 1,76 kW
Tvg(ulaz)= 50°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,03/0,04/0,056 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 43 / 37 / 31 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije(ŠxDxV): 984x226 x 564 mm
Težina: 26,7 kg
Uz jedinicu predvidjeti odgovarajuće nogice i rešetku.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 8 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 8 |  | 0
2. | 3 | Isto kao stavka 2.2, samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,23 / 3,21 / 2,47 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,24 / 3,24 / 2,47 kW
Tvg(ulaz)= 50°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,04/0,06/0,098 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 706 / 497 / 361 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 48 / 38 / 30 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije(ŠxDxV): 1.190x226x564 mm
Težina: 30,4 kg
Uz jedinicu predvidjeti odgovarajuće nogice i rešetku.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 3 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 3 |  | 0
2. | 4 | Isto kao stavka 2.2, samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,50 / 1,21 / 1,02 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 1,82 / 1,48 / 1,21 kW
Tvg(ulaz)= 50°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,02/0,03/0,037 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 319 / 233 / 178 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 42 / 37 / 32 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije(ŠxDxV): 774x226x564 mm
Težina: 19,7 kg
Uz jedinicu predvidjeti odgovarajuće nogice i rešetku.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 4 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 4 |  | 0
2. | 5 | Isto kao stavka 2.2, samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,91 / 1,66 / 1,34 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,15 / 1,81 / 1,50 kW
Tvg(ulaz)= 50°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,02/0,04/0,053 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 334 / 271 / 211 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 45 / 39 / 35 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije(ŠxDxV): 774x226x 564 mm
Težina: 20,6 kg
Uz jedinicu predvidjeti odgovarajuće nogice i rešetku.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 3 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 3 |  | 0
2. | 6 | Isto kao stavka 2.2, samo:
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,41 / 3,59 / 2,95 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,98 / 4,08 / 3,31 kW
Tvg(ulaz)= 50°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,05/0,07/0,098 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 785 / 605 / 470 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 51 / 44 / 38 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije(ŠxDxV): 1190x226x564 mm
Težina: 32,3 kg
Uz jedinicu predvidjeti odgovarajuće nogice i rešetku.
Kriterij jednakovrijednosti:
- Učin grijanja i učin hlađenja Qg, Qh: - 3%
- Nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od jedinice: + 3%
- Potrošnja električne energije: +3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 6 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 6 |  | 0
2. | 7 | Dobava, doprema i ugradnja termostata za regulaciju rada ventilatora
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 24 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 24 |  | 0
2. | 8 | Dobava, doprema i ugradnja kompleta za zidnu ugradnju žičanog elektronskog prostornog regulatora.
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 24 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 24 |  | 0
2. | 9 | Dobava, doprema i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora s LCD zaslonom.
Upravljač ima sljeđeće funkcije:
regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje (lokalno, centralizirano, automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik pristutnosti.
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 24 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 24 |  | 0
2. | 10 | Dobava, doprema i ugradnja dodatne posude kondenzata za horizontalnu ugradnju
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 24 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 24 |  | 0
2. | 11 | Dobava, doprema i ugradnja bakrene ravne cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, niklovane rozete, klizne točke, umetci za zvučnu izolaciju, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju s parnom branom debljine 9 do 19 mm prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja.
U stavci obuhvatiti potrebno ljepilo i trake, fazonske komade, mesingane prijelaze, pričvrsnice, ovjese i konzole, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu cjevovoda. Priključak na druge ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema uputama proizvođača. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi. Za montažu na visini od 3 do 5 m, uključivo i odgovarajuće skele.
|  | Ø 76,1 x 2 | m | 10 |  | 0
|  | Ø 54 x 2 | m | 23 |  | 0
|  | Ø 42 x 1,5 | m | 36 |  | 0
|  | Ø 35 x 1,5 | m | 66 |  | 0
|  | Ø 28 x 1 | m | 85 |  | 0
|  | Ø 22 x 1 | m | 105 |  | 0
|  | Ø 18 x 1 | m | 10 |  | 0
2. | 12 | Dobava, doprema i ugradnja fleksibilne, predizolirane plastične cijevi s jednom vodećom polibutenskom cijevi za pozdemne razvode grijanja. Homogeni spoj između izolacije i zaštitne cijevi, temperaturnog područja primjene od -15° C do +95° C.
NO65
|  | Dobava i skladištenje: | m | 55 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | m | 55 |  | 0
2. | 13 | Dobava, doprema i ugradnja ekspanzijske posuda za sustav grijanja i hlađenja volumena 50 litara NP6. Uključivo manometar, 0-6 bara s troputnom slavinom i sigurnosni ventil NO 15/20 tlaka otvaranja 2,5 bar, ventil sa zaštitom od neovlaštenog rukovanja NO20 te svu dokumentaciju potrebnu za posude pod tlakom
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 14 | Dobava, doprema i ugradnja akumulacijskog spremnika volumena 325 litara protoka do 8m3/h u kompletu s potrebnim priključcima NO 65. Uključivo konzole, 4 ručne tropute slavine NO65, izolaciju s parnom branom 32 mm u aluminijskom limu, sav potrebni spojni i ovjesni materijal, odzračni ventil, ispusna slavina, odzrake.
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 15 | Dobava, doprema i ugradnja optočne crpke P1 uključivo sav spojni i montažni materijal, te toplinsku izolaciju Medij transportiranja: topla voda, čista Radna temperatura max.: 110 °C Radni tlak max.: 10 bara Vrsta struje: 1x230 V Visina max. 10 dm Protok max: 30 m3/h Nazivna snaga motora: 400 W Tlačni/usisni nastavak: NO 50 Uključivo ožičenje sa zaštitnim cijevima, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava
Kriterij jednakovrijednosti: - Protok: -3% - Visina dizanja crpke: -3% - Nazivna snaga - P2: -3%
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 16 | Dobava, doprema i ugradnja odzračnog lonca volumena 1 litra. Spoj na cijevi izvesti s cijevi NO 15 do NO 32 ovisno o veličini cijevi. U cijenu uključiti kuglastu slavinu NO15 NP16, automatski odzračni ventil, cijevi NO 15 i površinsku zaštitu s dva premaza temeljne boje
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 2 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 2 |  | 0
2. | 17 | Dobava, doprema i ugradnja kuglastog zapornog ventila na prirubnicu.
NO 65 NP 6
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 6 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 6 |  | 0
2. | 18 | Dobava, doprema i ugradnja kuglastog zapornog ventila na navoj.
|  | NO 15 NP 6 | kom | 2 |  | 0
|  | NO 20 NP 6 | kom | 1 |  | 0
|  | NO 25 NP 6 | kom | 2 |  | 0
2. | 19 | Dobava, doprema i ugradnja hvatača nečistoća na prirubnicu.
NO 65 NP 6
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 20 | Dobava, doprema i ugradnja nepovratnog ventila na prirubnicu.
NO 65 NP 6
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 21 | Dobava, doprema i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje.
Dobava i doprema:
NO 15 NP 6
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 4 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 4 |  | 0
2. | 22 | Dobava, doprema i ugradnja ventila s kosim sjedištem za hidrauličko balansiranje s navojnim priključkom NP 20 Radna temperatura od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalnu karakteristiku prigušenja, mjerne priključke za instrument za određivanje protoka, ručno kolo za podešavanje s numeričkom skalom, funkciju zapornog elementa, s priključkom za ispust vode, kapilaru za dinamički regulator. Stavka uključuje balansiranje protoka pomoću mjernog instrumenta i izradu zapisnika o protocima.
Proizvod: ______________________________
NO 65
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 23 | Dobava, doprema i ugradnja manometra 0-6 bara s troputnom slavinom uključivo sav spojni i montažni materijal
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 24 | Dobava, doprema i ugradnja štapnog kutnog termometra do 120 °C punjenog alkoholom, 10 bara uključivo sav spojni i montažni materijal
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 6 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 6 |  | 0
2. | 25 | Dobava, doprema i ugradnja uređaja za zaštitu sustava od hrđe, kamenca i plina.
Za sustave snage do cca. 30 kW. Količina vode u sustavu - 800 Ltr.
Uređaj sadrži magnezijsku anodu, magnet na dnu uređaja i odzračni lončić.
Zaštitna anoda koja održava kvalitetu vode u sustavu se isporučuje s uređajem.
Tehničke karakteristike ±3%:
Protok do 3m³/h.
Radna temperatura max. 90 °C.
Navojni priključak 1".
Radni tlak max. 6 bar.
Težina 5,0 kg.
Pad tlaka (kPa) Q (m³/h) - 0,1 pri 2 m³/h - 0,25 pri 3 m³/h.
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 26 | Dobava, doprema i ugradnja uređaja za otplinjavanje s ugrađenom vakuumskom cijevi u zatvorenim krugovima grijanja i hlađenja, potpuno automatska višenamjenska jedinica s automatskim zaustavljanjem i automatskim hidrauličkim podešavanjem procesa otplinjavanja i praćenjem potreba za nadopunom, prikladno za vodu i mješavinu vode i glikola do omjera miješanja 50/50%. U hidrauličnom dijelu otplinjavanje se odvija pomoću membranske crpke zajedno s okomito postavljenom cijevi za vakuumsko raspršivanje medija, izrađene od mjedi. Uređaj je opremljen mlaznicom za vakuumsko raspršivanje, cijevi za otplinjavanje i sustavom nadzora tlaka. Cijela jedinica zaštićena je od prodora prljavštine u kućište koji je izrađen od ekspandiranog polipropilena. Dostupne su sljedeće funkcije:
- Automatsko podešavanje vremena i datuma - Postavljanje i podešavanje minimalnog radnog tlaka p0 - Vrijeme uključivanja za kontinuirano i intervalno otplinjavanje može se slobodno podesiti i unijeti od strane korisnika - Parametriranje radnog dana i vremena za intervalni način otplinjavanja, uključujući ljetnu funkciju - Prikaz statusa, upozorenja i pogreškaka za promjenu tlaka u sustavu, radna stanja, uključujući dijagnostičke informacije i preporuke za djelovanje - Automatsko ažuriranje softvera
Upravljačka jedinica je potpuno sastavljena, ožičena i spremna za spajanje prema propisima VDE, komplet sadrži kabel za napajanje i utikač, priključci s ugrađenim zapornim ventilima za spajanje na sustav. Potpuna funkcionalnost u optimiziranom radu s ciklusima za kontinuirano, intervalno otplinjavanje. Uređaj kontinuirano kontrolira stanje tlaka u sustavu te automatski zaustavlja rad u slučaju prekoračenja zadanih vrijednosti vremena kontinuiranog otplinjavanja i / ili broja zadanih ciklusa.
Tehničke karakteristike ±3%:
Maks. volumen sustava: 1 m³ + 1 m³ u spremniku topline Maks. dopuštena radna temperatura: 60 ° C Tlak / temperatura: 4 bara / 60 ° C Maks. dopušteni trenutni radni tlak: 4 bara Radni tlak: 0,5 - 2,5 bara Maks. razina buke: 55 dB (A) Električni priključak: 230V / 50Hz Ulazni priključak na tlačnoj strani: G 1/2 " Povratni priključak na tlačnoj strani: G 1/2 " Stupanj odvajanja otopljenih plinova do: 90% Djelomični protok: 0,05 m³ / h Nazivna struja: 0,3 A Maks. nazivna snaga: 0,06 kW Visina: 420 mm Širina: 295 mm Dubina: 220 mm
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 27 | Dobava, doprema i ugradnja integriranog visokoenergetskog permanentnog magneta s funkcijom za brzo spajanje bez dodatnih instalacijskih radova na separatoru mulja i nečistoće Magnet visokih performansi sastoji se od izostatički prešanog neodimijskog diska. Visoko učinkovito odvajanje i fiksiranje feromagnetskih čestica kroz protok teku izravno u komoru za odvajanje pomoću aksijalno usmjerenog magnetskog polja. Čestice se trajno i posebno uklanjaju iz sustava jednostavnim povlačenjem magneta na kopču iz kućišta separatora i zatim čište bez prekida rada. Magnet sa kopčom može se ukloniti radi radova na održavanju jednostavnim povlačenjem s kućišta separatora.
Tehničke karakteristike ±3%:
Varijanta ugradnje: vodoravna
Materijal kućišta: mijed
Maks. dopuštena radna temperatura: 110 ° C
Maks. dopušteni radni tlak: 10 bara
Priključak: IG 1 1/4"
Priključak za čišćenje: G 3/4"
Varijanta spajanja: navoj
Maks. protok: 3,7 m³ / h
Promjer: 63 mm
Visina: 159 mm
Širina: 122 mm
Duljina ugradnje: 88 mm
Težina: 1,3 kg
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 28 | Dobava, doprema i ugradnja patrona za kasniju ručnu nadopunu.
Rad na bazi ionske izmjenjivačke smole - izmjena iona (bez inhibitora). Na jednostavan način filtrira kamenac i agresivne sastojke iz vode za punjenje. Patrona smije biti pod tlakom samo dok se vrši punjenje odnosno nadopunjavanje. Kapacitet 150 l pri 20°dH. Maks. temperatura 60 °C. Maks. tlak 6 bara. Istrošenost patrone se očituje izmjenom boje ionske mase, iz plave, u smeđu boju. U isporuci je obuhvaćen držač za patronu i crijevo za punjenje/nadopunu.
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 1 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 1 |  | 0
2. | 29 | Dobava, doprema i ugradnja protupožarne prestrujne rešetke za ugradnju u vrata.
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
300x100
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 2 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 2 |  | 0
2. | 30 | Dobava, doprema i ugradnja polipropilenske cijevi za odvod kondenzata s unutarnjih jedinica, uključivo izolaciju i potreban broj fazonskih komada (fitinga), brtvi, sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha te spoj na izljevno mjesto.
|  | Dobava i skladištenje: | m | 100 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | m | 100 |  | 0
2. | 31 | Puštanje sistema u pogon od strane ovlaštenih servisera, uz izdavanje mjernih listova i ovjeru garancije proizvoda. | kpl. | 1 |  | 0
2. | 32 | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost što uključuje tlačnu probu (38 bara u trajanju od 24 sata), te vakuumiranje sustava. | kpl. | 1 |  | 0
2. | 33 | Dobava, doprema i ugradnja pričvrsnica, ovjesa i konzola, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu cjevovoda. | kpl. | 1 |  | 0
2. | 34 | Izrada i montaža svih spojnih i proturnih elemenata za povezivanje cjevovoda s prodorima kroz zidove | kpl. | 1 |  | 0
2. | 35 | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka, uključivo sheme i uputa za rukovanje i održavanje, te tehnički opis instalacije. | kpl | 1 |  | 0
2. | 36 | Edukacija kao obveza izvođača odnosno proizvođača opreme za predviđene uređaje iz poglavlja 2. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO EUR |  |  | 0
3. INSTALACIJA VENTILACIJE
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
3.
3. | 1 | Dobava, doprema i ugradnja centrifugalnog ventilatora za ugradnju u kanal, sa EC motorom, zvučno izoliranom kućištu od pocinčanog lima, sa unatrag zakrivljenim lopaticama direktno pogonjenim, statički i dinamički balansiran. Motor je standardno izrađen sa termičkom zaštitom i nije ga potrebno održavati. Regulacija brzine se vrši putem signala 0-10 V ili potenciometrom. Moguća je ugradnja u bilo kojem položaju.
Tehničke karakteristike ±3%:
Volumen zraka: 2000 m3/h
Ekstreni pad tlaka, nominalni: 313 Pa
Brzina okretaja: 1650 0/min
Elek. Podaci: 230V/50Hz
Snaga motora: 198 W
Inom: 1,2 A
Stupanj zaštite: IP 54
Temp. Struje zraka: -20°C do +50°C
Zvučna snaga LwA5 : 65 dB(A)
Priključak: 250x500 mm
Dimenzije: 580x290x530 mm
U stavku uključiti:
regulator brzine, potenciometar
fleksibilna spojnica
filter zraka klase G4 (dimenzije: 540x290x500)
prigušivač zvuka (dimenzije: 540x290x900)
elektromotorna žaluzina (dimenzije: 540x290x120)
servomotor
Eklektrični grijač 9 kW; 400V-50Hz (dimenzije: 639x288x370)
Kanalni osjetnik
Osjetnik strujanja zraka
Masa: 24,5 kg
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
|  | Dobava i skladištenje: | kpl | 2 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kpl | 2 |  | 0
3. | 2 | Dobava, doprema i ugradnja plastičnog radijalnog ventilator s elektromotorom u "S" (Exe) zaštiti
Tehničke karakteristike ±3%:
V = 750 m3/h;
H = 200 Pa;
N = 0.37 kW; 380 V
|  | Dobava i skladištenje: | kpl | 2 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kpl | 2 |  | 0
3. | 3 | Dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi ø200 mm sa koljenima i fazonskim komadima, završnim koljenom sa mrežom, amortizerima sa obujmicama, konzolama, spojni i pomoćni materijal, montaža i transport.
|  | Dobava i skladištenje: | m | 25 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | m | 25 |  | 0
3. | 4 | Dobava, doprema i ugradnja tlačne rešetke.
Proizvod: ______________________________
825x125
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 2 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 2 |  | 0
3. | 5 | Dobava, doprema i ugradnja protupožarne zaklopke namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti K90, prikladna za ugradnju u okrugli kanal. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C).
Proizvod: ______________________________
Model/tip:
Ø250
|  | Dobava i skladištenje: | kom | 4 |  | 0
|  | Montaža / ugradnja : | kom | 4 |  | 0
3. | 6 | Primopredaja, potrebni atesti, upute za rukovanje i obuka osoblja uz izradu zapisnika, te jamstveni listovi. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
3. | 7 | Dobava, doprema i ugradnja pričvrsnica, ovjesa i konzola, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu kanala, sve vruće pocinčano
Proizvod: ______________________________
|  | Dobava i doprema: | kpl | 1 |  | 0
|  | Ugradnja: | kpl | 1 |  | 0
3. | 8 | Izrada i montaža svih spojnih i proturnih elemenata za povezivanje kanala s prodorima kroz zidove | kpl | 1 |  | 0
3. | 9 | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
3. | 10 | Električno spajanje elemenata u polju i potrošača. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na građevini prije izlaska servisera na puštanje u rad. Spajanje svih kabela u ormaru i označavanje kabela. Spajanje glavnog napajanja i uzemljenja. Puštanje u rad svih uređaja od strane ovlaštenog servisera i podešavanje uz izradu zapisnika Napomena: Trasiranje i kabliranje, te ispitivanje instalacije nije u opisu ove stavke | kpl | 1 |  | 0
3. | 11 | Edukacija kao obveza izvođača odnosno proizvođača opreme za predviđene uređaje iz poglavlja 3. | kpl. | 1 |  | 0
3. | 12 | Izrada izvedenog stanja instalacije s nacrtima, svim izmjenama i dopunama u dva primjerka, uključivo sheme od strane ovlaštenog inženjera. Sve nacrte i upute predati na CD-u u digitalnoj formi | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO EUR |  |  | 0
4. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
REDNI BROJ |  | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
4.
4. | 1 | Dobava, doprema i ugradnja svih protupožarnih brtvljenja F 90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz granice požarnih zona Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu ( stropu ), te se naknadno aplicira ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Min. debljina je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane proizvođača. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | kpl | 1 |  | 0
4. | 2 | Izrada elaborata o opremanju strojarnica, postrojenja i pomoćnih prostora propisanim znakovima sigurnosti | kpl | 1 |  | 0
4. | 3 | Dobava, doprema i ugradnja zakonom propisanih natpisa i znakova upozorenja | kpl | 1 |  | 0
4. | 4 | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. |  | DEMONTAŽA DIJELA POSTOJEĆIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
2. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
3. |  | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
4. |  | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
|  | PDV (25%) |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 0

## D.ViO Naslovna
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a, Zagreb
OIB_28163265527
GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
LOKACIJA: | k.č. 2935, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2022-88
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | N/P
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | MAPA 5 –GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 138/2022
BROJ PROJEKTA: | 219/2022
BROJ MAPE: | MAPA 5
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Frano Greguš mag.ing.aedif.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, siječanj 2023.

## D.ViO
Zgrada 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda), Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Horvatovac 102a, Zagreb OIB: 28163265527
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
OBVEZUJUĆI UVJETI
UVOD:
Na osnovu ovog Troškovnika Izvođač radova će nabaviti i ugraditi potrebnu opremu te izvesti odgovarajuće radove. Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Ako neka stavka ima nedovoljan ili nerazumljiv tekst onda vrijedi da svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletu izradu te stavke i to: nabava i ugradnja materijala ili opreme, svi prenosi, prijevozi i odvozi do deponije na kopnu ili otoku koju izvođač osigurava o svom trošku. U cijenu svake stavke moraju biti uračunate i sve pomoćne konstrukcije za izvođenje radova, kao kompletna izrada potrebitih skela, ograda, zaštita okolnih objekata i suhozida, stalno održavanje i čišćenje gradilišta, sa odvozom šuta, te konačno potpuno čišćenje gradilišta. Osiguranje deponije za materijal i opremu te prostora za organizaciju i smještaj gradilišta je u obvezi i o trošku Izvođača radova.
NAPOMENA:
a) Tehnički opis, Tehnički uvjeti izvedbe radova i Program kontrole i osiguranja kakvoće sastavni su dijelovi opisa stavaka troškovnika, te su u istoj mjeri obvezni za izvođenje. b) Prilikom izvođenja radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba i postupaka (standarda) danim od pojedinih proizvođača materijala ili konstrukcija koje se ovdje ugrađuju. c) Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su nužni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su npr. razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje i nakon dovršenja gradnje, uređenje prostora gdje je izvođač imao gradilišne barake, strojeve i materijal itd. (čišćenje gradilišta te dovođenje okoliša u prijašnje stanje). d) Količine radova, koje se nakon dovršenja građevina ne mogu provjeriti izmjerom, moraju se upisati u građevinski dnevnik, a nadzorni inženjer i izvođač ih potvrđuju svojim potpisom. e) Količine radova iskazane u dokaznici mjera odnosno u ovom troškovniku obračunate su na osnovu idealnih mjera iz nacrta. Svako odstupanje ili potrebne eventualne promjene odnosno dopune projektne dokumentacije donose ili odobravaju sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač radova, uz suglasnost Investitora. f) U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište. Pretpostavljeno je da je odlagalište u krugu 10 km od zahvata. g) U zoni zahvata gdje postoje instalacije komunalne infrastrukture izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvanog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Isto tako potrebno je ustanoviti visine nadzemne elektro i TK infrastrukture i prilagoditi ju minimalnim zahtjevima slobodnog profila prometnice. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. h) Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
RB | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe. Zbog nemogućnosti detekcije postojećih temeljnih vodova potrebno je korigirati količine prema izvedenom stanju, po odobrenju nadzornog inženjera.
1.1. | Definiranje trase postojećeg cjevovoda sa označavanjem na terenu, revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji.
Obračun po m' trase.
| a) Odvodnja | kompl. | 1 |  | 0
| b) Vodoopskrba | kompl. | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojno-ručni iskop rova za polaganje cijevi po manipulativnom prostoru građevine, kolektor oborinske odvodnje krova širine 60 cm, a dubine prema glavnom projektu u tlu "B" i "C kategorije. Radovi se izvode u suhom terenu bez prisustva podzemne vode tijekom gradnje. Iskop se predviđa strojno (20%) i ručno (80%). Strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača) sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i grubim planiranjem.
Materijal iz iskopa može se koristiti za nasipanje uz odobrenje nadzornog inžinjera. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakovih izmjena. Točnu kategoriju tla utvrditi će nadzorni inženjer na terenu prilikom iskopa.
Obračun radova po m3 u stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.
| Oborinska odvodonja - odvodnja krova | m3 | 10.25 |  | 0
2.2. | Planiranje dna jarka cjevovoda/kanala do određene kote prema uzdužnom profilu sa izbacivanjem suvišnog materijala iz jarka. Radove izvesti sa točnošću +/-1 cm. U količine je uračunato planiranje dna zasunskih okana.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| Oborinska odvodonja - odvodnja krova | m2 | 12.82 |  | 0
2.3. | Izrada posteljice cjevovoda/kanala debljine 10 cm, od pijeska krupnoće zrna do 8 mm. Rad obuhvaća planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Ako je materijal u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti i izraditi sloj od homogenog miješanog ili od kamenog materijala.
Obračun po m2 uređene površine.
| Oborinska odvodonja - odvodnja krova | m3 | 1.28 |  | 0
2.4. | Zatrpavanje jarka finim (sitnim) materijalom, pijeskom, krupnoće zrna do 8 mm s nabijanjem, nakon izvedene pješčane posteljice cijevi i položenog cjevovoda i izvedbe revizijskih okana. Pripremljeni materijal dovesti i nasuti do 15 cm iznad tjemena cijevi, tako da se ne zatrpaju spojevi. Tek po uspješno završenom testiranju vodonepropusnosti prilikom tečenja, zatrpati i spojeve uz pažljivo nabijanje. U stavku uključena dobava materijala, zatrpavanje rova pijeskom.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Oborinska odvodonja - odvodnja krova | m3 | 1.92 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje preostalog dijela jarka materijalom iz iskopa. Maksimalno zrno materijala ne smije biti veće od 120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima 25 - 35 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Oborinska odvodonja - odvodnja krova | m3 | 7.05 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RADOVI DEMONTAŽE
3.1. | Zatvaranje glavnog dovoda hladne, tople vode i ispuštanje vode iz sustava.
| Obračun po komplentu. | kompl. | 1 |  | 0
3.2. | Demontaža električnih i plinskih bojlera svih vrsta. U stavku je uključeno demontiranje, ukrcaj, te odvoz na dogovorenu deponiju, uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
| Obračun po komadu demontiraniog bojlera. | kom | 1 |  | 0
3.3. | Demontaža postojećih umivaonika. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar i odvoz na deponiju, uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
| Obračun po komadu demontiranog predmeta. | kom | 4 |  | 0
3.4. | Demontaža postojeće WC školjke, uključivo sa demontažom postojećeg vodokotlića s isplavnom cijevi. Stavka uključuje sav potreban, rad i materijal, kao i utovar i odvoz na deponiju, uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
| Obračun po komadu demontiranog predmeta. | kom | 2 |  | 0
3.5. | Demontaža postojeće vodovodne cijevne mreže, kao cijevi odvodnje na poziciji zahvata (zabranjeno ostavljanje) tzv.mrtvih ogranaka cjevovoda zbog mogućeg nastanka legionele,cijevi rezati sve do temeljnog ogranka),kao i svih podnih instalacija odvodnje koje više nece biti u uporabi. Cijevi profila vodovoda do max DN32, odvodnja do max DN 110. Pravu duljinu cijevi odredit će izvođač na terenu u suglasnosti sa nadzornim inženjerom.
| Obračun po kompletnoj montaži.. | kompl. | 1 |  | 0
3.6. | Demontaža svih podnih sifona i linijskih rešetki; otapanje s mreže VIK svih perilica u kuhinji.
| Obračun po komadu. | kompl. | 2 |  | 0
| RADOVI DEMONTAŽE SANITARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
| NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeće temeljne razvode i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe i odvodnje. Zbog nemogućnosti detekcije postojećih temeljnih vodova potrebno je korigirati količine prema izvedenom stanju, po odobrenju nadzornog inženjera. Svi novi ogranci planiraju se priključiti na postojeće vertikale odnosno temeljne razvode građevine. |  |  |  | 0
4.1. | Probijanje zidova i podova: probijanje rupa u zidovima i prosijecanje žljebova u podu i zidovima za montažu cijevi za razvod po etažama, te zaziđivanje cementnom žbukom nakon ispitivanja instalacije. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla. |  |  |  | 0
Obračun u m' prodora kroz zid ili pod.
| - zidovi | m' | 17 |  | 0
| - podovi | m' | 8 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | VODOOPSKRBA
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi vodoopskrbe. Zbog nemogućnosti detekcije postojećih temeljnih vodova i vertikala potrebno je korigirati količine prema izvedenom stanju, po odobrenju nadzornog inženjera.
5.1. | Pocinčane cijevi vodovoda (hidrantska, temeljne i vertikale): Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu osnovnog razvoda hladne vode od priključenja na postojeću cijev temeljnog razvoda vodoopskrbe do prostorija opremljenih sanitarnim uređajima, uključujući vertikale. Izolacija cijevi izvest će se toplinskom izoliracijom odgovarajuće debljine prema DN cijevi, a zemljani dijelovi omotat će se dvostrukim namotom decorodal trake.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi (izdržljivost na probni tlak od 10 bara). Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, na najnižem mjestu sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom.
DN 50 - hidrantska mreža
| Dobava i skladištenje: | m' | 20.6 |  | 0
| Montaža / Ugradnja | m' | 20.6 |  | 0
5.2. | Zidni hidrantski ormarići Dobava i ugradba tipskih zidnih hidrantskih ormarića limenih s vratima veličine 500x500x140 sa standardnom opremom prema normi HRN EN 671-2 ili jednakvorijedno _______________, komplet opremljeno i priključeno na dovod vode Ø 50 mm.
Zidni hidrantski ormarić s opremom: * zidni ormarić limeni s vratima * tlačno crijevo, vanjski sloj trevira, polyester mandžeta, kružno tkana. Unutarnja podstava: PVC. Crijevo Ø 52, dužine 15 m * mlaznica Ø 52 * priključni kutni ventil DN 50 Ms 2"
| - dobava | kom | 5 |  | 0
| - ugradnja | kom | 5 |  | 0
Zaštitna konstrukcija za unutarnje hidrante.
| - dobava i skladištenje | kom | 5 |  | 0
| - ugradnja | kom | 5 |  | 0
5.3. | Sanitarna voda - Hladna voda Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova RAZVODA sanitarne pitke vode od POLIPROPILENA (PP-R cijevi) SDR11, za razvod hladne vode s potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima, termokondezno izolirane, debljine 14 mm. Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 12 bara.
Temeljni vodovi od PPR cijevi položeni su u pijesak u kanalu. Učvršćivanje cijevnih vodova u zidu u stropnoj konstrukciji, te ovješenu o stropnu konstrukciju treba izvesti pomoću obujmica prema važećim tehničkim propisima i uzancama zanata. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava za 5-8%.
Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te šliceve u koje će se položiti cijevi.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
DN20
| - dobava | m' | 9 |  | 0
| - ugradnja | m' | 9 |  | 0
5.4. | Sanitarna voda - Topla voda Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova RAZVODA sanitarne pitke vode od POLIPROPILENA (PP-R cijevi) SDR11, za razvod hladne vode s potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima, termokondezno izolirane, debljine 14 mm. Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 12 bara.
Temeljni vodovi od PPR cijevi položeni su u pijesak u kanalu. Učvršćivanje cijevnih vodova u zidu u stropnoj konstrukciji, te ovješenu o stropnu konstrukciju treba izvesti pomoću obujmica prema važećim tehničkim propisima i uzancama zanata. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava za 5-8%.
Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te šliceve u koje će se položiti cijevi.
Obračun po m' uključujući i spojni materijal.
Topla voda - DN15
| - dobava | m' | 4 |  | 0
| - ugradnja | m' | 4 |  | 0
5.5. | Kutni ventil: Dobava i montaža kutnih ventila iz nehrđajućeg materijala. Sa poniklovanom kapom i rozetom. (po 1 kom za wc, 2 kom za umivaonik, 2 kom za sudoper).
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| - dobava i skladištenje | kom | 10 |  | 0
| - ugradnja | kom | 10 |  | 0
5.6. | Protočni ventil: Dobava i ugradba ugradbenog protočnog ventila na hladnoj vodi na prikladnom mjestu nakon priključenja na vodovodnu mrežu (DN 25) sa kotačem. Iste ugraditi radi mogućnosti otklanjanja eventualnih kvarova u predmetnom prostoru bez isključivanja vode u ostalom dijelu objekta.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| - dobava i skladištenje | kom | 2 |  | 0
| - ugradnja | kom | 2 |  | 0
5.7. | Tlačna proba vodovodnih instalacija – cjevovoda prema važećim tehničkim propisima na probni tlak s atestima. Ispitivanje vodonepropusnosti: Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno _________, zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Prema normi tlačnu probu provesti za tlak = maksimalni tlak odabrane cijevi x 1,5. • Kod tog ispitivanja treba izvršiti provjeru vodostojnosti i vodonepropusnosti čitavog sustava. • Prije tlačne probe, vodovod treba isprati te isprazniti kod najniže točke.
• Sama tlačna proba se radi nakon instaliranja svih pomagala, armatura, mjerača i naprava (slavine na vodovodu, sigurnosne armature, pumpe). • Unutarnji vodovodi se ispituju na sobnoj temperaturi (23+2˚C ili ispod toga) i na tlaku od 1,5 X puta pogonski (minimalno na 15 bara). • Nakon punjenja vodom sustav treba 12 sati držati na pogonskom tlaku. Nakon toga tlak treba podići na ispitnu vrijednost.
• Sat vremena nakon dostizanja ispitnog tlaka, pad tlaka ne smije biti veći od 0,2 bar. Ako je pad veći od toga, tada sustav nije prošao tlačnu probu. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja. Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe VOP-a.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm (2 kom. po tlačnoj probi), promjera cjevovoda koje mora posjedovati montažer, a da bi mogao izvesti tlačnu probu. Diferencijalni komadi su sa blendom u sredini i priključcima koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine.
BESPLATNO KORIŠTENJE VODE S JAVNOG HIDRANTA. Predviđena je jedna tlačna proba. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transport za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret izvođača.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
5.8. | Dezinfekcija vodovodne mreže: Dezinfekcija kompletne izvodi se automatskom dozirnom pumpom i otopinom natrijevog hipoklorita 15 – 20 % Dozvoljena koncentracija slobodnog rezidualnog klora u vodovodnoj mreži iznosi maksimalno 0,5 mg/l. Za preventivnu dezinfekciju postiže se koncentracija od 50 mg/l slobodnog rezidualnog klora te se nakon 24 sata vrši neutralizacija deklorirantom i ispiranje na izljevnim mjestima kako bi koncentracija bila do maksimalno dozvoljenih 0,5 mg/l.
| Obračun po m' dezinficirane dionice. | m' | 13 |  | 0
5.9. | Bakteriološka analiza: Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove (Zavod za zaštitu zdravlja) ili neke druge ovlaštene ustanove. Analizi vode se pristupa nakon provedene dezinfekcije kompletne vodovodne mreže i ispiranja iste.
| Obračun po stambenoj jedinici tj. broju traženih uzoraka. | kom | 1 |  | 0
| VODOOPSKRBA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE
NAPOMENA: Na terenu je potrebno pažljivo detektirati postojeća priključenja na sustav vodovoda i odvodnje i pozicije vertikala cijevi odvodnje. Obratiti pažnju na izvode vertikala na krov radi odzračivanja. Zbog nemogućnosti detekcije postojećih temeljnih vodova i vertikala potrebno je korigirati količine prema izvedenom stanju, po odobrenju nadzornog inženjera.
6.1. | Dobava, doprema i montaža PVC kanalizacionih okruglih cijevi zajedno sa fazonskim komadima za unutarnji razvod wc-a, kuhinje, kao i za eventualno polaganje vertikala po detektiranju na terenu (prema ONORM EN 1401-1 i ONORM EN ISO 9001 ili jednakovrijedno _______________).
Cijevi su SN.4 sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama, držačima i sl.,a polažu se u projektiranom nagibu u svemu prema uputstvima proizvođača i važećim standardima. Obračun po dužnom metru montirane i ispitane instalacije uz ishođenje potrebnih potvrda o kvaliteti i ispravnosti. U obračun ulazi izrada šliceva (štemanje) postojećih zidova građevine u koje se postavljaju cijevi. Veličine šliceva obrađena je u projektu građevinskog dijela.
DN 50
| - dobava | m' | 6 |  | 0
| - ugradnja | m' | 6 |  | 0
DN 110
| - dobava | m' | 1 |  | 0
| - ugradnja | m' | 1 |  | 0
6.2. | Sifon: Dobava i ugradba podnog sifona za odvod otpadnih voda sa inox rešetkom sanitarnih čvorova s izlaznom cijevi DN 50 mm (priključenom na odvod).
Obračun po komadu ugrađenog sifona.
| - dobava | kom | 3 |  | 0
| - ugradnja | kom | 3 |  | 0
6.3. | Čišćenje i ispiranje cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije armaturama, trošak vode, te uzimanje uzoraka za bakteriološko ispitivanje vode sa svim potrebnim radnjama.
| Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 7 |  | 0
6.4. | Razni radovi: Razni radovi kod izvedbe instalacija odvoda, kao što su: izrade ukrućenja za zid, zaštita kitom cijevi pri prolazu kroz konstrukciju, zaštitni komadi kod prodora, ispuna međuprostora bitumeniziranim užetom. Obračun prema stvarnim radnim satima KV radnika (potvrđeno od nadzornog inženjera).
| Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
6.5. | Ispitivanje fekalne kanalizacije na vodonepropusnost, prema uvjetima iz projekta. Probni pritisak je 0,5 bara, na najvišem dijelu probne dionice, i održava se 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu cjevovoda. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. U cijenu je uračunata i dobava vode.
| Obračun po m' ispitanog kanala. | m' | 7 |  | 0
| RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENA : Sva oprema je klase po izboru investitora. U cijeni je dobava i ugradnja, te potreban spojni i pričvrsni materijal. Obračun je po komadu montiranog, ispitanog, čistog i spremnog za upotrebu predmeta. U ponudi navesti podatke za ponuđenu sanitarnu opremu.
7.1. | Podloga WC školjke: Dobava i montaža instalacijskog ugradbenog bloka samostojećih montažnih elemenata, kao podloge za ugradnju WC školjke.
| - dobava | kom | 2 |  | 0
| - ugradnja | kom | 2 |  | 0
7.2. | WC školjka: Dobava i Montaža WC-školjke od sanitarnog porculana, bijele boje, ovješena, komplet sa svim pripadajućim dijelovima, sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom, do pune uporabne ispravnosti. Školjku pričvrstiti na ugrađeni instalacijski blok samostojećih montažnih elemenat. U cijenu uključena montaža tastera za vodokotlić i sitni pričvrsni materijal. SANITARNU OPREMU NABAVLJA INVESTITOR.
| - dobava | kom | 2 |  | 0
| - ugradnja | kom | 2 |  | 0
7.3. | Dobava i Montaža umivaonika od porculana, bijele boje, A = cca 60 cm, baterija je jednoručna s inox fleksibilnim cijevima. U cijenu obračunato brtvljenje trajnoelastičnim kitom, obračunato fiksiranje umivaonika za zid i pod,a sve do potpune uporabne ispravnosti. SANITARNU OPREMU NABAVLJA INVESTITOR.
| - dobava | kom | 4 |  | 0
| - ugradnja | kom | 4 |  | 0
7.4. | Dobava i ugradnja komplet električnih grijalica vode sa sigurnosnim ventilima, te svim potrebnim spojnim i pričvrsnim materijalom. Zaračunata montaža do pune pogonske ispravnosti. Obračun po komadu.
| kombinirani EGV 5 | kom | 3 |  | 0
| SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA
NAPOMENA : Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali pričvrsni materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
8.1. | Izrada, doprema i postavljanje horizontalnog i vertikalnog oluka. Promjeri prema hidrauličkom proračunu glavnog projekta. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" ili sustavom "greben-utor" i lemljenjem, te spajanjem okomica s horizontalnim olukom. Stavka obuhvaća pričvršćivanje i montažu odvodnog oluka s obujmicama.
Doprema limarije na mjesto ugradnje uključena u jediničnu cijenu. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju. Prije definiranja vanjskog izgleda oluka posavjetovati se sa voditeljem projekta ili nadzornim inženjerom.
Obračun po m' ugrađenog oluka.
HORIZONTALNI OLUK
| DN75 | m' | 61 |  | 0
VERTIKALNI OLUK
| Ø80 | m' | 23 |  | 0
8.2. | Dobava, doprema i montaža PVC kanalizacionih okruglih cijevi zajedno sa fazonskim komadima za vanjski temeljni razvod iz krovnih vertikala do priključka na upojni bunar (prema ONORM EN 1401-1 i ONORM EN ISO 9001 ili jednakovrijedno ____________________). Cijevi su SN.4 sa naglavkom komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima, gumenim brtvama, držačima i sl.,a polažu se u projektiranom nagibu u svemu prema uputstvima proizvođača i važećim standardima. Obračun po dužnom metru montirane i ispitane instalacije uz ishođenje potrebnih potvrda o kvaliteti i ispravnosti.
DN 150
| - dobava | m' | 21 |  | 0
| - ugradnja | m' | 21 |  | 0
8.3. | Nabava i dobava, ugradnja upozoravajuće trake. PVC traku treba ugraditi s natpisom "KANALIZACIJA" nakon postavljanja zaštitnog pijeska. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, kao i zaštitu pijeska.
| Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 21 |  | 0
8.4. | Upojni bunar s oknom: Izrada upojnih bunara s betonskim oknom i poklopcem za odvodnju oborinskih voda (krovne odvodnje). Upojni bunar se predviđa dimenzija prema detalju iz projekta. Prije izrade upojnog bunara potrebno je ispitati upojnost terena. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje posla.
Obračun po komplet izvedenom upojnom bunara.
| Upojni bunar 1, dim. r=0.6 m; d=1.7 m | kompl. | 1 |  | 0
8.5. | Ispitivanje montiranog oborinskog gravitacijskog kolektora na vodonepropusnost, prema uvjetima iz projekta. Probni pritisak je 0,5 bara, na najvišem dijelu probne dionice, i održava se 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu cjevovoda. Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli vodonepropusnost. U cijenu je uračunata i dobava vode.
| Obračun po m' ispitanog kanala. | m' | 21 |  | 0
| ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RADOVI DEMONTAŽE SANITARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | VODOOPSKRBA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | RADOVI INSTALACIJA ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | ODVODNJA KROVNIH OBORINSKIH VODA UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV: | 25%
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0

## E.EL Naslovna
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a, Zagreb
OIB_28163265527
GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
LOKACIJA: | k.č. 2935, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2022-88
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | N/P
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 138/2022
BROJ PROJEKTA: | 218/2022
BROJ MAPE: | MAPA 4
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Ivan Glavor, mag.ing.el.
SURADNICI: | Matko Pinčević mag.ing.el.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, siječanj 2023.

## E.ELEKTRO
objekti | elektro. | grupa | stavka | opis radova | jed.mj. | količina | jedinična cijena € | ukupno €
BOTANIČKI VRT - ZGRADA 2
Napomene!
Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova- sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji - sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, Cu/Sn stopice, vijci, RTV/Sat konektori 7-11 mm, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake, epoksi smole za vanjsku i eventualno unutarnju rasvjetu i termiku, bitumenski premazi i sl. - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama. Sva oprema mora biti certificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Obračuni svih stavki vršiti će se građevinskom knjigom koja mora biti izrađena u Auto Cadu ili srodnom programu (dwg format) na podlogama iz projekta u mjerilima pogodnim za kontrolu pojedinih stavki. Knjiga kao takva je dokaznica svih mjera i jediničnih stavki. Mjerenje informatičko/telefonskih kabelskih vodova mora se izvršiti kalibriranim instrumentom tipa: Fluke Wiremap sa točnim dužinama (postojeća stavka u informatici za atestiranje svih linkova). U stavke uključiti sva potrebna savjetovanja sa predstavnicima vlasnika te glavnih izvođača elektroinstalacija, u svrhu dobivanja eventualnih suglasnosti i sl. radova. Ostale dužnosti izvođača pogledati u projektnoj dokumentaciji čiji je sastavni dio ovaj troškovnik. Svi kabelski vodovi u šlicevima moraju biti u PVC cijevima. Ponuđač je dužan nuditi opremu specificiranu troškovnikom, ali može ponuditi alternativu uz točan naziv proizvođača i tipa opreme. Također, u slučaju da ne napiše tip zamjenske opreme u fazi izvođenja neće moći ugraditi zamjensku opremu. Sve količine prije narudžbe provjeriti na gradilištu sa nadzorom odnosno predstavnikom investitora. Sve stavke moraju biti popunjene te provjerene što se tiče ukupnog zbroja u rekapitulaciji, u slučaju bilo kakvih pogrešaka ponuda se neće razmatrati. OPREMA SE MOŽE NARUČITI TEK NAKON PISMENOG ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA.
0 | 1 | 1 | RAZVODNI ORMARI I DOVODNI KABELI
U svaku stavku treba ukalkulirati sljedeće troškove: - razrada el. shema, izrada radioničkih nacrta - skladištenje i osiguranje od otuđivanja i oštećenja - transport do gradilišta te prijenos na mjesto ugradnje - ugradnja na označenu poziciju na objektu uz primjenu pričvrsnog materijala - obrada završetka kabelske žile energetskih vodova s odgovarajućim kabelskim stopicama, vijcima, podlošcima i maticama
spajanje kabela pojedinih strujnih krugova na redne stezaljke - podešavanje uklopnih satova, foto sklopki, bimetala na sklopnicima i slično - ispitivanje funkcionalne ispravnosti nakon spajanja razdjeljnika na mrežu i strujne krugove. - dobava svih naljepnica upozorenja te umetanje shema unutar ormara - uzeti u obzir dispozicije razdjeljnika i opreme, debljine pregradnih zidova - U svim ormarima ostaviti mjesta za 25 % rezerve
|  |  | 1. | Dobava, ugradnja i spajanje razdjeljnika jake struje GRO u suterenu objekta (spremište) komplet sa cjelokupnom dole navedenom opremom te svim ožičenjima do pune funkcionalnosti:
|  |  |  | Zidni ormar, metalni, 2 vrata, IP54, 1200x1000x300 (VxŠxD) komplet sa podnožjem i kutnim elementma te ventilatorom za hlađenje | kpl | 1
|  |  |  | Kompaktni prekidač snage tip A, 3P, 25kA, 160A | kom | 1
Daljinski isklopnik, 208-250V AC/DC
|  |  |  | NV rastavna sklopka vel.00¦125A¦3P, M8, na montažnu ploču | kom | 1
|  |  |  | NV osigurač vel. 00, 125A/400V AC | kom | 3
|  |  |  | Odvodnik struje munje, TT, I+II (B+C) 300V, Iimp 12,5kA | kom | 1
|  |  |  | Zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, D 50A, 3-polni | kom | 3
|  |  |  | Zaštitni prekidač, D karakteristika, 32A, 3-polni, 10kA | kom | 3
|  |  |  | Zaštitni prekidač, D karakteristika, 20A, 3-polni, 10kA | kom | 1
|  |  |  | Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 3-polni, 10kA | kom | 4
|  |  |  | FID sklopka 80-4-003/AC, 10kA | kom | 1
|  |  |  | Zaštitni prekidač, B karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 9
|  |  |  | Zaštitni prekidač, B karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 71
|  |  |  | automatski jednopolni minijaturni prekidač karakteristike B, In=6 A | kom | 1
|  |  |  | Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4 | kom | 1
|  |  |  | motorni sklopnik snage, 3NO; 100A | kom | 2
|  |  |  | instalacijski sklopnik 2NO; 20A na din nosač | kom | 4
|  |  |  | relej bistabilni 230 Vac, 1NO, 10A | kom | 5
|  |  |  | p/f žica 1.5-25 qmm | kpl | 1
|  |  |  | redne stezaljke 1.5-25 qmm | paušal | 1
|  |  |  | sabirnice L1,L2,L3,N,PE, izolatori, redne stezaljke, POK kanali, zaštitne pregrade te ostali sitni montažni materijal, komplet sa spajanjem, ožičenjem i izdavanje ispitnog lista. | paušal | 1
GRO
|  |  |  | Dobava i skladištenje | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montaža / Ugradnja | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava, ugradnja i spajanje razdjeljnika jake struje RO 2. KAT, četvroredni sa mogućnošću slaganja 24 modula u redu, komplet sa cjelokupnom dole navedenom opremom te svim ožičenjima do pune funkcionalnosti:
|  |  |  | instalacijski prekidač karakteristike titan 50A 3P za zaštitu odvodnika prenapona klasa ggl | kpl | 1
|  |  |  | odvodnici prenapona za TT sustav klasa II | kpl | 1
|  |  |  | zaštitni uređaj diferencijalne struje FID 63/4/0.03 A, 10 kA | kom | 1
|  |  |  | automatski tropolni minijaturni prekidač karakteristike B | kom | 2
|  |  |  | automatski jednopolni minijaturni prekidač karakteristike B | kom | 35
|  |  |  | automatski jednopolni minijaturni prekidač karakteristike B, In=10 A, 10kA | kom | 7
|  |  |  | p/f žica 1.5-10 qmm | kpl | 1
|  |  |  | redne stezaljke 1.5-16 qmm | paušal | 1
|  |  |  | sabirnice L1,L2,L3,N,PE, izolatori, redne stezaljke, POK kanali, zaštitne pregrade te ostali sitni montažni materijal, komplet sa spajanjem, ožičenjem i izdavanje ispitnog lista. | paušal | 1
RO 2. KAT
|  |  |  | Dobava i skladištenje | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montaža / Ugradnja | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3. | Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog voda 5x35 mm2 (kabel za vanjsko polaganje) od KPMO-a do GRO-a, komplet sa cijevima/PEHD te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom, uključivo spajanje na oba kraja do pune funkcionalnosti.
|  |  |  | Dobava, ugradnja i spajanje | m | 25 |  | 0
|  |  | 4. | Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog voda 5x16 mm2 (kabel za vanjsko polaganje), od GRO-a do RO 2. KAT, komplet sa cijevima/PEHD te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom, uključivo spajanje na oba kraja do pune funkcionalnosti.
|  |  |  | Dobava, ugradnja i spajanje | m | 28 |  | 0
|  |  | 5. | Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog voda 5x6 mm2 (kabel za vanjsko polaganje), od GRO do Dizalice topline, komplet sa cijevima/PEHD te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom, uključivo spajanje na oba kraja do pune funkcionalnosti.
|  |  |  | Dobava, ugradnja i spajanje | m | 36 |  | 0
|  |  | 6. | Demontaža postojeće opreme i instalacija unutar dijela objekta na koji se predmetni radovi odnose. Stavka uključuje i sva potrebna izmještanja postojeće instalacije. Projektant predviđa rad u trajanju od 64 radna sata.
|  |  |  | Demontaža | paušal | 1 |  | 0
|  |  | 7. | Izrada proboja i utora za predmetni obuhvat u svrhu polaganja kabelskih vodova. Uključeno je grubo popunjavanje utora do faze finog gletanja i bojanja. Projektant predviđa rad u trajanju od 96 radnih sati a izvođač je dužan dati nepromjenivu cijenu do pune funkcionalnosti bez obzira na učinkovitost radnika, radno vrijeme te ostale zavisne faktore. | paušal | 1 |  | 0
|  |  | 8. | Dobava i postavljanje gradilišnih razdjeljnika opremljenih sukladno normama, štićenih ZUDS 30 mA u svakom odvodu, minimalno 6 monofaznih priključnica, 1x 32A 5P priključnica te 1x 63 A 5P priključnica, komplet s kabelskim priključnim vodovima u PVC cijevi do pune fukcionalnosti priključka.
|  |  |  | Dobava i postavljanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.1: |  |  |  | 0
| 1 | 2 |  | INSTALACIJSKI VODOVI TE OPREMA
Izvođač je dužan prije početka radova upoznati se u potpunosti sa organizacijom objekta, projektom el. instalacije i željama Investitora
U stavkama koje obrađuju strujne krugove, uz nabavu i montažu kabela, obuhvaćeno je i spajanje kabela na oba kraja te u razvodnim kutijama.
U svim stavcima gdje se spominje polaganje kabela po postojećim zidovima izvan prostora spuštenog stropa, uključena je izrada šliceva i rupa za spojne p/ž kutije u postojećem zidu, te njihovo zatvaranje nakon polaganja kabela, produžnom žbukom.
Svi elementi instalacije koje ugrađuje Izvođač moraju imati potrebne ateste izdate od ovlaštene organizacije u Hrvatskoj.
U svim stavkama gdje se spominje oprema, treba biti obuhvačena nabava, doprema na gradilište, montaža i spajanje. Nabavka opreme može se obaviti samo nakon konzultacije sa Investitorom, nadzornim organom ili glavnim projektantom, vezano za tip, boju, cijenu i slično. Ukoliko Investitor odluči izvršiti nabavu, izvođač će korigirati cijenu stavke iz troškovnika.
Elementi instalacije kao sklopke, priključnice, tipkala i sl. su obrađeni troškovnikom. U stavkama gdje se spominju Kompleti za smještaj određenog broja modula, uzeti u obzir, nabavu i montažu kutije, nosivog okvira i pokrovne ploče (ukrasne maske). Prije kupnje, ponuditi Investitoru uzorke ukrasnih maski, radi odabira materijala i boje. Ovo se odnosi i na module sklopki, tipkala i priključnica. Kod ponude priključnica kako 2P+E, tako i 2P, dati cijenu za univerzalnu priključnicu. Kupnja se može obaviti samo nakon usuglašavanja tipova i modela sa Investitorom, što podrazumjeva i eventualnu korekciju cijene u ponudi.
Za sve direkte izvode kao i one gdje idu priključnice potrebno je u cijenu ukalkulirati pripadajuću kutiju radi jednostavnije montaže. U svim stavkama moraju biti uključeni utori te sav spojni i montažni materijal. U cijenu prekidača ukalkulirati potrebne troškove, interijerist će odabrati boju mikroinstalacijskih elemenata.
|  |  | 1. | Izrada izvoda kabelskim vodom 3x1.5 mm2 (kabel za unutarnje polaganje) za napajanje unutarnjih rasvjetnih tijela, uključujući protupaničnu rasvjetu, sve komplet sa izvodima za prekidače i/ili senzore te izvršne elemente sa razvodnim kutijama te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom.
[5 empty] | m | 1395 |  | 0
|  |  | 2. | Izrada izvoda kabelskim vodom 3x2.5 mm2 (kabel za unutarnje polaganje) za napajanje šuko priključnica i termičkih potrošača (unutarnje klima jedinice i termostati, rack ormar, VDC i sl. su uključeni) u objektu, komplet sa svim razvodnim kutijama, PVC cijevi te svim sitnim spojnim i montažnim materijalu.
[5 empty] | m | 2150 |  | 0
|  |  | 3. | Izrada izvoda vatrootpornim/negorivim kabelskim vodom (90 min) za interpolaciju tipkala za nužni isklop na ulazu objekta i GRO te za napajanje VDC, komplet sa PVC cijevi te svim sitnim spojnim i montažnim materijalu.
[5 empty] | m | 290 |  | 0
|  |  | 4. | Dobava, ugradnja i spajanje prekidača običnog, izmjeničnog, križnog ili tipkala (uključen senzor pokreta za aktivaciju rasvjetnog tijela) s pripadajućom oznakom koji se postavlja u 2-7 modulnu kutiju, sve komplet sa podžbuknom kutijom, nosivim okvirom te sitnim spojnim i montažnim materijalom.
[5 empty] | kom | 49 |  | 0
|  |  | 5. | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice šuko koji se postavlja u 2-7 modulnu kutiju, sve komplet sa podžbuknom kutijom, nosivim okvirom te sitnim spojnim i montažnim materijalom.
[5 empty] | kom | 465 |  | 0
|  |  | 6. | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice u IP55 zaštiti koja se ugrađuje u sanitarije.
[5 empty] | kom | 9 |  | 0
|  |  | 7. | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 5P (trofazna priključnica) u tehničkoj prostoriji (podrum).
[5 empty] | kom | 2 |  | 0
|  |  | 8. | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za isklop napajanja u nuždi.
[5 empty] | kom | 8 |  | 0
|  |  | 9. | Spajanje svih elemenata (termostat i ostalo) kao i termičkih potrošača. Projektant predviđa rad djelatnika KV ili SSS u iznosu od 84 radnih sati a izvođač je dužan dati relevantnu i nepromjenjivu ponudu.
[5 empty] | paušal | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.2: |  |  |  | 0
| 1 | 3 |  | ELEKTRIČNA RASVJETA
U sve dole navedene uređaje uključiti sljedeće troškove: - nakon dobave i isporuke na gradilište od strane investitora osigurati skladištenje i osiguravanje od otuđivanja i oštećenja; transport do gradilišta te prijenos na mjesto ugradnje; ugradnja na predviđenu poziciju uz primjenu pričvrsnog pribora te spajanje vijcima, kukama i sl. svih rasvjetnih tijela koje dobavlja investitor.
|  |  | 1. | Svjetiljka ovjesna , LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, difuzor od polikarbonata, UGR<19, direktno/indirektna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 6000lm, snaga sistema max 46W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 130 lm/W, Ra≥90, CRI R9>50 (zasićenje crvene boje), kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1470x200x73mm ±5%, ENEC i ENEC+ certifikat ili jednakovrijedno _______________
|  |  | a) | dobava | kom | 48 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 48 |  | 0
|  |  | 2. | Svjetiljka linijska ovjesna, aluminijsko kućište, bijela boja kućišta, LED izvor svjetlosti, UGR≤19, direktna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4000lm, snaga sistema max 30W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 133 lm/W, Ra≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L80≥50.000h, zaštita IP20, IK02, el.klasa I, dimenzije dxšxv 1127x70x70mm±5%, ENEC certifikat ilijednakovrijedno ______________, fotobiloški razred RG0, temperaturno radno područje +10C do +35C, masa max 2,8kg
|  |  | a) | dobava | kom | 11 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 11 |  | 0
|  |  | 3. | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, plastično kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2840lm, snaga sistema max 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 118 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP54, mehanička zaštita IK10, životni vijek L90B10≥50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φ300x85mm ±5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedno __________________________
|  |  | a) | dobava | kom | 9 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 9 |  | 0
|  |  | 4. | Nadgradna zidna/stropna svjetiljka sa integriranim senzorom pokreta, LED izvor svjetlosti, baza od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2000m, snaga sistema max 25W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 80 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, fotobiološka zaštita RG0 po normi EN62471 ili jednakovrijedno ________________, stupanj zaštite IP66, mehanička zaštita IK10 20J xx9, antracit boja, dimenzija Φ330x54mm ±5%
|  |  | a) | dobava | kom | 1 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 1 |  | 0
|  |  | 5. | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 460lm, 240V, 50Hz, 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP41, dimenzija 132x132x74mm
|  |  | a) | dobava | kom | 27 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 27 |  | 0
|  |  | 6. | Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II - smjer kretanja ravno
|  |  | a) | dobava | kom | 27 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 27 |  | 0
|  |  | 7. | Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II - smjer kretanja lijevo/desno
|  |  | a) | dobava | kom | 3 |  | 0
|  |  | b) | ugradnja i spajanje | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.3: |  |  |  | 0
| 1 | 4 |  | TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA
Napomena:
U sve dole navedene stavke treba uključiti sitni spojni i montažni a nespecificirani materijal kao što su termoskupljajući bužiri, konektori i sl. Dovodni priključni kabel kao i eventualna aktivna priključna oprema u potpunosti su u obvezi TK operatera, a što je obuhvaćeno ugovorom o TK priključku između operatera i Investitora. Sva eventualna aktivna mrežna informatička oprema biti će predmetom posebne narudžbe, izvan postojećeg troškovnika, a prema stvarnim potrebama Investitora.
|  |  | 1. | Dobava, ugradnja i spajanje 19" komunikacijskog ormara (eng. rack) 42U unutar kojeg se postavlja sljedeća oprema. Uključiti dobavu, ugradbu i spajanje opreme. Razdjeljnik je multifunkcijski za sve sustave slabe struje.
|  |  |  | uvodni panel za kabele | kom | 1
|  |  |  | uvodni paneli za dno razdjeljnika | paušal | 1
|  |  |  | kompletan set za tri ventilatora s pripadajućim termostatom i ožičenjem unutar razdjeljnika | paušal | 1
|  |  |  | kit za uzemljenje razdjeljnika | kpl | 1
|  |  |  | držač za dokumentaciju | kom | 1
|  |  |  | teleskopska polica | kom | 1
|  |  |  | 19" menagment paneli 1U i 2U za kabelske vodilice prema potrebama unutar istog. | paušal | 1
|  |  |  | kabelske potporne vodilice | paušal | 1
|  |  |  | optički spojni panel za prihvat svih dovodnih kabela 4/12 niti | kom | 1
|  |  |  | patch panel 25xRJ12 Cat 3 | kom | 2
|  |  |  | patch panel 24xRJ45 Cat 6 F/FTP | kom | 7
|  |  |  | napojna letva s 9 šuko priključnica | kom | 3
aktivna i pasivna oprema glavnog operatera te izvoditelja informatičkog sustava komplet s svom aktivnom opremom koja se nalazi u daljnjem tekstu, ona koja je postojeća i ona koja se tek ima definirati
pozicioniranje i privođenje vodova cjelokupnog ormara sve komplet sa koordinacijom za ugradbu opreme drugih te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom do pune funkcionalnosti
|  |  |  | Dobava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava, ugradnja i spajanje telefonskog kabelskog voda za podzemno polaganje 2x4x0.6 qmm sa pozicije glavnog telefonskog razvoda operatera do pozicije razdjeljnika Rack, sve komplet u PEHD/CS cijevi 110 a sukladno projektu elektroinstalacija te blok shemi.
[5 empty] | m | 40 |  | 0
|  |  | 3. | Dobava, ugradnja i spajanje single mod optičkog 4 nitnog voda do pozicije Rack razdjeljnika sukladno projektu prema blok shemi.
[5 empty] | m | 40 |  | 0
|  |  | 4. | Dobava, polaganje i spajanje oklopljenog kabela 4x2x0.6qmm Cat 6 komplet sa PVC samogasivim cijevima. Kabeli se polažu iz Rack-a prema inf/tel. priključnicama i bežičnm pristupnim točkama (wi-fi).
[5 empty] | m | 4520 |  | 0
|  |  | 5. | Dobava, ugradnja i spajanje informatičkih priključnica F/FTP Cat 6 okvir PVC prema izboru interijerista koja se postavlja u 2-7 modulne okvire sve komplet sa ugradnom kutijom, nosivim okvirom i pripadajućom maskom te svim sitnim i nespecificiranim radovima.
[5 empty] | kom | 132 |  | 0
|  |  | 6. | Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke.
[5 empty] | kom | 5 |  | 0
|  |  | 7. | Dobava, ugradnja i spajanje AKTIVNOG POE SWITCHA.
[5 empty] | kom | 7 |  | 0
|  |  | 8. | Dobava i puštanje u pogon uređaja za besprekidno napajanje 1.5 kVA; cos fi 0.9; on-line izvedba u tower izvedbi, lcd displej, autonomija 3-5 minuta.
[5 empty] | kom | 3 |  | 0
|  |  | 9. | Ispitivanje, mjerenje te izdavanje certificiranih protokola za svaku od trasa F/FTP vodova sukladno ISO/IEC 11801/2002 Class E ili jednakovrijedno ________________. Protokole o testiranju pohraniti na CD medij te pripremiti za predaju u sklopu dokumentacije o izvedenom stanju. U papirnatom obliku izvršiti predaju 1 primjerka Investitoru za priznavanje stavke.
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 10. | Dobava, ugradnja i spajanje plastičnog okvira za uzemljenje odvodnika prenapona unutar postojećeg razdjeljnika do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
|  |  | 11. | Dobava, ugradnja i spajanje odvodnika prenapona zaštite tip II s integriranom nadstrujnom zaštitom unutar razdjeljnika do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
|  |  | 12. | Dobava, ugradnja i spajanje podnih kutija. Svaka kutija sadrži dvije inf. priključnice i šest strujnih priključnica, komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom (potkrovlje).
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 13. | ugradnja i spajanje svih nespecificiranih elemenata, opreme ili dijelova a tiču se elektro tematike.
[5 empty] | paušal | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.4: |  |  |  | 0
| 1 | 5 |  | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
|  |  | 1. | Dobava i ugradnja šipke od inox-a fi 8 qmm ili jednakovrijedne, za odvode sa krova građevine do pozicija mjernih spojeva u podu, kao i za instalaciju na krovu, sve komplet sa svim spojnicama križnim te nosačima za krovni pokrov. Uključiti nosače za krov (komplet inox), sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja šipke kao i izrada istaknutih hvataljki.
[5 empty] | m | 195 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava, ugradnja i spajanje podnih mjernih spojeva na svakom od odovoda (vertikala). Mjerni spojevi predviđeni su za podnu ugradnju.
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
|  |  | 3. | Dobava, ugradnja i spajanje paličaste sonde (duljina 1.5 m). Sonda se ugrađuje na svakom od odvoda u zemlju.
[5 empty] | kom | 4 |  | 0
|  |  | 4. | Svi nespecificirani sitni radovi kao što su materijali spojnica za uzemljenje metalnih djelova te armature, varenje ograda kao hvataljki sve sitne spojnice i materijali a ne uključeni u gornje stavke prema detaljima u projektima.
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.5: |  |  |  | 0
| 1.6. |  |  | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
|  |  | 1. | Dobava, ugradnja i spajanje sabirnice za glavno izjednačenje potencijala, s pripadajućim izolacijskim poklopcima te priključnim klemama za vodove.
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Izrada izvoda za izjednačenje potencijala bakrenom p/f žicom 6-16 qmm za sve metalne elemente te klima uređaje sve komplet sa PVC cijevi. Uključiti izradu utora za polaganje istih u podu te zidom do RO razdjeljnika.
[5 empty] | m | 692 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.6: |  |  |  | 0
| 1.7. |  |  | SUSTAV ODIMLJAVANJA
|  |  | 1. | Dobava, ugradnja i spajanje Centrale za odimljavanje u kompaktnom kućištu - max. potrošnja 4,5A - mogućnost grupiranja motora u 1 grupu - napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, dolazi s baterijama - osigurana autonomija 72h.
|  |  |  | Dobava | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kom | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Dobava, ugradnja i spajanje seta nosača za ugradnju motora.
|  |  |  | Dobava | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kpl | 3 |  | 0
|  |  | 3. | Dobava, ugradnja i spajanje ručnog tipkala za aktivaciju odimljavanja sa signalizacijom - VdS certificirano.
|  |  |  | Dobava | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kom | 3 |  | 0
|  |  | 4. | Dobava, ugradnja i spajanje lančanog elektromotora 24V, 1,5A, 50W, lančanik 24V/1,5A/50W/800mm - izbačaj lančanika 800mm, tlačna/vlačna sila 600/600N. Završna oprema natur aluminij za ugradnju elektromotora potrebno je osigurati min. 40mm prostora na okviru i krilu prozora.
|  |  |  | Dobava | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kom | 3 |  | 0
|  |  | 5. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodne kutije bez halogena za razvod kabela. - s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Razred očuvanja funkcije E30 do E90 Uključena stezaljka izrađena od posebne keramike otporne na visoke temperature i stezaljka za zaštitni vodič. U pakiranje su uključeni i vatrootporni sidreni vijci za pričvršćivanje bez tiple. Presjek napojnog kabela: 1,5 do 4 mm²
|  |  |  | Dobava | kom | 3 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | kom | 3 |  | 0
|  |  | 6. | Dobava i polaganje kabelskog vodiča vatrootpornog/negorivog 3x2.5 mm2 (90 min) u svrhu napajanja centrale za odimljavanje (COD).
|  |  |  | Dobava | m | 42 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | m | 42 |  | 0
|  |  | 7. | Dobava i polaganje kabelskog vodiča vatrootpornog/negorivog 3x1.5 mm2 (90 min), u svrhu konekcije centrale (COD) i motora za otvaranje prozora (3x9 m).
|  |  |  | Dobava | m | 27 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | m | 27 |  | 0
|  |  | 8. | Dobava i polaganje bezhalogenog instalacijskog kabela za spajanje elemenata sa centralom (tipkala, javljači).
|  |  |  | Dobava | m | 90 |  | 0
|  |  |  | Ugradnja i spajanje | m | 90 |  | 0
|  |  | 9. | Parametriranje sustava i svih elemenata do pune funkcionalnosti. Puštanje u rad, ispitivanje i izdavanje potrebnih propisanih uvjerenja - zapisnika o ispitivanju.
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.7: |  |  |  | 0
| 1.8. |  |  | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE
|  |  | 1. | Izrada "Projekta izvedenog stanja" od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike za dio obuhvaćen projektom elektroinstalacija u tri primjerka, ulaganje jednopolnih shema u razdjelnice sa označavanjem elemenata.
[5 empty] | paušal | 1 |  | 0
|  |  | 2. | Ispitivanje električne instalacije i izrada ispitnih protokola od ovlaštene pravne osobe za sve radove na objektu prema projektu.
● otpor izolacije instaliranih vodova
● zaštite od indirektnog napona dodira
● mjerenje otpora petlje
● neprekinutosti PE vodiča
● ispitivanje ZUDS - FID
● ispitivanje sigurnosne (protupanične) rasvjete
● izjednačenje potencijala
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 1.8: |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE ZGRADA 2 - BOTANIČKI VRT
1 | 1 |  |  | RAZVODNI ORMARI I DOVODNI KABELI |  |  |  | 0
1 | 2 |  |  | INSTALACIJSKI VODOVI TE OPREMA |  |  |  | 0
1 | 3 |  |  | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 0
1 | 4 |  |  | TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
1 | 5 |  |  | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE |  |  |  | 0
1 | 6 |  |  | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
1 | 7 |  |  | SUSTAV ODIMLJAVANJA |  |  |  | 0
1 | 8 |  |  | DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE (€) | [7 empty] | 0
|  |  |  | PDV | 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE (€) | [7 empty] | 0

## F.VTD Naslovna
INVESTITOR: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102a, Zagreb
OIB_28163265527
GRAĐEVINA: | ZGRADA 2 – u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
LOKACIJA: | k.č. 2935, k.o. Centar
UGOVOR BR.: | TR-01-UG-2022-88
STAVKA IZ UGOVORENOG TROŠKOVNIKA: | N/P
RAZINA RAZRADE: | TROŠKOVNIK
STRUKOVNA ODREDNICA: | PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA GLAVNI
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 138/2022
BROJ PROJEKTA: | 220/2022
BROJ MAPE: | MAPA 6
GLAVNI PROJEKTANT: | Petrica Balija, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Ivan Glavor, mag.ing.el.
SURADNICI: | Matko Pinčević mag.ing.el.
IZRADA: | TRAMES d.o.o., Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
OIB_80480322314
DIREKTOR: | Marko Balija, dipl.ing.
MJESTO I DATUM IZRADE: | Dubrovnik, siječanj 2023.

## F.VTD
TROŠKOVNIK ZGRADA 2/BOTANIČKI VRT - SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1 | Dobava i ugradnja vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale od čeličnog pocinčanog lima.
| Dobava | kom | 1 | 0
| Ugradnja | kom | 1 | 0
2 | Dobava i montaža analogno adresabilne vatrodojavne centrale s LCD zaslonom za prikaz svih događaja, memorijom za pamćenje zadnjih 500 događaja i ostalim karakteristikama.
| Dobava | kom | 1 | 0
| Ugradnja | kom | 1 | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje akumulatora 12V, 22 Ah.
| Dobava | kom | 2 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 2 | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje odvodnika prenapona za upravljačke, BUS komunikacijske vodove nazivnog napona do 30 Vdc.
| Dobava | kpl | 1 | 0
| Ugradnja i spajanje | kpl | 1 | 0
5 | Dobava, ugradba i spajanje analogno adresabilnog optičkog javljača požara sa individualnom adresom.
| Dobava | kom | 26 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 26 | 0
6 | Dobava, ugradba i spajanje podnožja za vatrodojavne detektore.
| Dobava | kom | 26 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 26 | 0
7 | Dobava, ugradba i spajanje analogno adresabilnog ručnog javljača požara sa individualnom adresom, podžbukno/nadžbukno komplet sa kutijom za ugradnju.
| Dobava | kom | 5 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 5 | 0
8 | Dobava, ugradba i spajanje Komunikatora IP.
| Dobava | kom | 1 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 1 | 0
9 | Dobava, ugradba i spajanje adresabilne vatrodojavne sirene sa bljeskalicom - unutarnja ugradnja.
| Dobava | kom | 5 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 5 | 0
10 | Dobava, ugradba i spajanje adresabilne vatrodojavne sirene sa bljeskalicom - vanjska ugradnja.
| Dobava | kom | 1 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 1 | 0
11 | Dobava, ugradba i spajanje dubokog podnožja za nadžbuknu ugradnju sirena - bljeskalica.
| Dobava | kom | 6 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 6 | 0
12 | Dobava, ugradba i spajanje odstojnika za nadžbuknu ugradnju javljača.
| Dobava | kom | 26 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 26 | 0
13 | Dobava, ugradba i spajanje adresabilnih ulazno - izlaznih modula (2 ulaza - 2 izlaza).
| Dobava | kom | 7 | 0
| Ugradnja i spajanje | kom | 7 | 0
14 | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm. U cijenu materijala uračunati izradu brtvljenja proboja.
| a) vatrozaštitna pjena | kom | 18 | 0
| b) natpisna pločica | kom | 18 | 0
15 | Dobava i ugradba vatrozaštitne žbuke.
| a) vatrozaštitna žbuka | kg | 12 | 0
| b) natpisna pločica | kom | 12 | 0
16 | Dobava, polaganje i spajanje kabelskog voda 2x2x0.8mm, koji se postavlja za potrebe povezivanja elemenata vatrodojave. Kabelski vodovi se polažu nadžbukno/ podžbukno. Kabelski vod se postavlja na za to predviđene negorive obujmice i držače elemente. U jediničnu cijenu metra kabela su uključene sve možebitne PVC kanalice, PVC savitljive cijevi, PNT cijevi. Kabelske vodove je potrebno položiti sukladno pravilima struke te ih propisno označiti. Kabelski vod je sljedećih karakteristika: okrugli vodič sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije 300 V, za prijenos signala u uređajima za javljanje požara boja: crvena.
| Kabelski vod 2x2x0,8 mm | m | 380 | 0
17 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara . | kom | 1 | 0
18 | Ispitivanje i programiranje sustava, označavanje detektora, puštanje u rad, ispunjavanje knjige održavanja, sve do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0
19 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | 0
20 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom za dojavu požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1 | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UKUPNO (€): |  |  | 0

## REK UKUPNA
BR.ST. | STAVKA | UKUPNA CIJENA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | KONSTRUKTIVNA OBNOVA UKUPNO | 0
B. | CJELOVITA OBNOVA UKUPNO | 0
C. | PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE | 0
D. | PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE | 0
E. | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | 0
F. | PROJEKT VATRODOJAVE | 0
| UKUPNO | 0
PDV - 25%
SVEUKUPNO EUR